## Tool
Obj.No..:
Obj. nom:
Client:
Pos.:
Champs de saisie
Hinweise
Température environnement |  | 0 | °C
Température milieu |  | 0 | °C | chauffage +70°C/+50°C = température moyenne +60°C
Diamètre des tubes |  | 0 | mm | Ø 22, 28, 35, 42, 60, 76, 89, 114, 140, 168, 219, 273, 324
Epaisseur de l'isolation |  | 0 | mm | Selon la loi sur l'énergie
Longueur du tube |  | 0 | m | Longueur des tubes non-isolés
Jours de chauffage |  | 0 | Jours | Eau chaude = 360 jpurs à 18h / Chauffage 185 jours à 18h
Champs de résultat
Déperdition thermique sans isolation |  | #DIV/0! | Wm
Déperdition thermique avec isolation |  | #DIV/0! | Wm
économies d'énergie |  | #DIV/0! | Wm
économies d'énergie par année |  | #DIV/0! | kW
économies d'énergie par année |  | #DIV/0! | Fr./année | Kw/h Fr. 0.09
Investition
Coûts total de l'isolation |  |  | Fr. | Matériau et montage
Amortissement des coûts |  |  | Années | Hors intérêts du capital

## Formeln (hidden)
Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten (k-Wert)
Ebene Flächen | λ | Dicke in m | Wärmeleitfähigkeit von Dämmmaterialien in Abhänigikeit der Betriebstemperatur
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.045 | #REF!
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 2 | 0.04 | 0 | λ0 | 0.032 | W/mK
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 3 | 0.04 | 0 | b | 0.0033 | K
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478 | 0.043478 | WKZ | 32.33
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.14286 | 0.14286 | Temperatur M | 650
|  |  | Oberflächentemperatur | 34.4344
k= Wm2/K | #REF! |  | λw (Wirksam) | 0.046281
| 69 | 0.005 | e | 2.7183
| 5.3646 |  |  | 0.10047
Für Rohre
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.04 |  |  | 0.046112
Ø Rohr ohne Isolierung | 48
Ø Rohr mit Isolierung | 108
Wärmübergangskoeffizient ausen | 0.14286
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.043478
In | 0.81093
k= Wm/K | 0.23595 |  | 4.7191
Wärmestrom für Ebene Flächen |  |  | Wärmeverlustberechnung
ϧi Temperatur Medium | 20 | °C | Ø Rohr | 22 | mm
ϧa Temperatur Umgebung | 18.5 | °C | TM | 40 | °C
k | #REF! |  | TU | 15 | °C
|  |  | A/Einheit | 0.06908 | m2
q= W/m2 | #REF! |  | Wärmeverlustberechnung | #REF! | W/m
qr= W/m | 0.35393 |  | Wärmeverlustberechnung | 0.40749 | W/m
|  |  | Energieeinsparung | #REF!
Oberflächentemperatur für ebene Flächen |  |  | Grössenberechnung Behälter
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.14286
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.04 | 0.02
ϧi Temperatur Medium | 100 | °C
ϧa Temperatur Umgebung | 30 | °C
Für Rohre
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.07
Ø Rohr ohne Isolierung | 0.114
Ø Rohr mit Isolierung | 0.154
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478
In | 0.30075
T Ebene= °C | 34.4344 | °C
T Rohr= °C | 32.201 | °C

## Hilfstool (hidden)
Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten (k-Wert)
Wärmeübertragung von Rohren unisoliert |  |  | Teilergebnisse
Wärmeleitfähigkeit Eisen | 42 | λ | #DIV/0!
#DIV/0!
47.619
#DIV/0!
| Ergebnis | #DIV/0! | WmK
Teilergebnisse
Wärmeübertragung von Rohren isoliert |  |  | #DIV/0!
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial | 0.035 | λ | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Ergebnis | #DIV/0! | WmK
Ø Rohr | 0 | Ø i
Ø Rohr mit Isol | 0 | Øa
Ø Rohr mit Aussen | 0.003 | Ø Rohr
22 | 29
28 | 30
35 | 32
42 | 39
60 | 45
76 | 57
89 | 59
114 | 92
140 | 99
168 | 116
219 | 145
273 | 171
324 | 198
Preis pro kwh | 0.09
Preis pro m2 | 150