## Conduits
N° objet | 20110.37
Nom objet | Immeuble Spécimen / Zumikon
Client | Fondation Kunz
Pos. | Chauffage - Répartition sous-sol
Champs de saisie
Hinweise
Température de l'air |  | 20 | °C
Température du matériau |  | 60 | °C | Départ +70°C = Température moy. +60°C Retour +50°C (exemple)
Diamètre des conduites |  | 60 | mm | Ø 22, 28, 35, 42, 60, 76, 89,
Epaisseur de l'isolation |  | 50 | mm | Selon la loi sur l'énergie
Longueur des conduites |  | 1 | m | Longueur des conduites non isolées
Jours de chauffage |  | 185 | jours | E.C.S. = 360 jours de 18 h / Chauffage = 185 jours de 18 h
Champs de résultat
Déperdition sans isolation |  | 90.3154 | Wm
Déperdition avec isolation |  | 8.4859 | Wm
Economies d'énergie |  | 81.8295 | Wm
Economies d'énergie/an |  | 272.4923 | kW
Economies d'énergie/an |  | 24.5243 | Fr./an | Kilowatt-heure Fr. 0.09
Investition
Coût total de l'isolation |  | 45 | Fr. | Pièces et main d'œuvre
Amortissement du coût |  | 1.8349 | ans | Hors intérêts sur le capital

## Appareils
N° objet | 20110.37
Nom objet | Immeuble Spécimen / Zumikon
Client | Fondation Kunz
Pos. | Chauffage - Répartition sous-sol
Champs de saisie
Hinweise
Température de l'air |  | 20 | °C
Température du matériau |  | 80 | °C | Départ +70°C = Température moy. +60°C Retour +50°C (exemple)
Ø ballon |  | 1200 | mm
Hauteur au sol du ballon |  | 2500 | mm
Epaisseur de l'isolation |  | 120 | mm | Selon la loi sur l'énergie
Surface isolée |  | 14.5596
Jours de chauffage |  | 185 | jours | E.C.S. = 360 jours de 18 h Chauffage = 185 jours de 18 h
Champ de résultats
Déperdition sans isolation |  | 4217.7179 | Wm
Déperdition avec isolation |  | 489.911 | Wm
Economies d'énergie |  | 3727.807 | Wm
Economies d'énergie/an |  | 12413.5973 | kW
Economies d'énergie/an |  | 1117.2238 | Fr./Jahr | Kilowatt-heure Fr. 0.09
Investissement
Coût total de l'isolation |  | 2183.9328 | Fr. | Pièces et main d'œuvre
Amortissement du coût |  | 1.9548 | ans | Hors intérêts sur le capital

## Formeln (hidden)
Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten (k-Wert)
Ebene Flächen | λ | Dicke in m | Wärmeleitfähigkeit von Dämmmaterialien in Abhänigikeit der Betriebstemperatur
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.045 | 0.12
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 2 | 0.04 | 0 | λ0 | 0.032 | W/mK
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 3 | 0.04 | 0 | b | 0.0033 | K
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478 | 0.043478 | WKZ | 32.33
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.14286 | 0.14286 | Temperatur M | 650
|  |  | Oberflächentemperatur | 34.4344
k= Wm2/K | 0.35051 |  | λw (Wirksam) | 0.046281
| 69 | 0.005 | e | 2.7183
| 5.3646 |  |  | 0.10047
Für Rohre
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.04 |  |  | 0.046112
Ø Rohr ohne Isolierung | 48
Ø Rohr mit Isolierung | 108
Wärmübergangskoeffizient ausen | 0.14286
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.043478
In | 0.81093
k= Wm/K | 0.23595 |  | 4.7191
Wärmestrom für Ebene Flächen |  |  | Wärmeverlustberechnung
ϧi Temperatur Medium | 20 | °C | Ø Rohr | 22 | mm
ϧa Temperatur Umgebung | 18.5 | °C | TM | 40 | °C
k | 0.35051 |  | TU | 15 | °C
|  |  | A/Einheit | 0.06908 | m2
q= W/m2 | 0.52576 |  | Wärmeverlustberechnung | 0.60533 | W/m
qr= W/m | 0.35393 |  | Wärmeverlustberechnung | 0.40749 | W/m
|  |  | Energieeinsparung | 0.19784
Oberflächentemperatur für ebene Flächen |  |  | Grössenberechnung Behälter
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478
Wärmübergangskoeffizient innen | 0.14286
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.04 | 0.02
ϧi Temperatur Medium | 100 | °C
ϧa Temperatur Umgebung | 30 | °C
Für Rohre
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial 1 | 0.07
Ø Rohr ohne Isolierung | 0.114
Ø Rohr mit Isolierung | 0.154
Wärmübergangskoeffizient aussen | 0.043478
In | 0.30075
T Ebene= °C | 34.4344 | °C
T Rohr= °C | 32.201 | °C

## Hilfstool (hidden)
Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten (k-Wert)
Wärmeübertragung von Rohren unisoliert |  |  | Teilergebnisse
Wärmeleitfähigkeit Eisen | 42 | λ | 0.72464
0.0726
1.9841
2.7814
| Ergebnis | 2.2579 | WmK
Teilergebnisse
Wärmeübertragung von Rohren isoliert |  |  | 0.72464
Wärmeleitfähigkeit Isoliermaterial | 0.035 | λ | 0.0726
28.0237
0.78125
29.6022
| Ergebnis | 0.21215 | WmK
Ø Rohr | 0.06 | Ø i
Ø Rohr mit Isol | 0.16 | Øa
Ø Rohr mit Aussen | 0.063 | Ø Rohr
22 | 29
28 | 30
35 | 32
42 | 39
60 | 45
76 | 57
89 | 59
114 | 92
140 | 99
168 | 116
219 | 145
273 | 171
324 | 198
Preis pro kwh | 0.09
Preis pro m2 | 150