## Tarif-Export Ausführung
Dimension | ISOLSUISSE Nummer | VSI-Nummer (Alt) | Titel D | Langtext D | Titel F | Langtext F | Ausführung Code
7B | 7.34.7011 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten FMI FP der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Flumroc AG, VKF-Nr.: 27368 | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale FMI FP, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Flumroc SA, N° AEAI: 27368 | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7347011
7B | 7.34.7021 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten FMI FP der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Flumroc AG, VKF-Nr.: 27369 | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale FMI FP, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Flumroc SA, N° AEAI: 27369 | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7347021
7A | 7.43.8011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: 30597 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30597 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438011
7A | 7.43.8021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: 30598 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30598 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438021
7A | 7.43.8031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: 30599 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30599 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438031
7A | 7.43.8041 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI120 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI120, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438041
1D | 1.00.0011 | 101.00.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 roh mit Temperaturbeständigkeit von +650°C | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C | Coquilles ou matelas inorganiques, résistant à une température minimale de +650°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. | 1000011
1D | 1.00.0012 | 101.11.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Alukaschiert | Mineralwollschalen oder -Matten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Klebeband abgeklebt. | Coquilles ou matelas inorganiques revètus d'une feuille d'aluminium, collée à une température minimale de +650°C, fixés mécaniquement, non visible | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnées adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés avec du ruban adhésif en alu. | 1000012
1D | 1.00.0021 | 101.00.000 | Mineralwollschalen roh der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit von +250°C | Mineralglaswollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C | Coquilles laine de verre minérale, résistant à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. | 1000021
1D | 1.00.0022 | 101.11.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Alukaschiert | Mineralwollschalen oder -Matten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Klebeband abgeklebt. | Coquilles ou matelas inorganiques revètus d'une feuille d'aluminium, collée à une température minimale de +250°C, fixés mécaniquement, non visible | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnées adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés avec du ruban adhésif en alu. | 1000022
1B | 1.00.0041 | 102.00.000 | PIR-Hartschaumschalen - Roh der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, brutes | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. | 1000041
1B | 1.00.0051 | 104.00.000 | Schaumglasschalen Roh der Brandverhaltensgruppe RF 1 | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. | Coquilles de verre cellulaire posées à sec | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. | 1000051
1F | 1.00.0061 | 107.00.000 | Synthetischer Kautschuk Roh der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 verklebt | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-O°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. | 1000061
1C | 1.00.0071 | 122.00.000 | Schwerfolie (bleifrei) Roh der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 | Isolieren der Leitungen und Formstücke mit bleifreien Schallschutzmatten aus Polyurethan-Schaumstoff ca. 10 mm dick mit aufgebauter Kunststoffschwerfolie ca. 1.8 mm dick (BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +80°C, Luftschall-Pegelreduktion ca. 16 dB). Die Schallschutzmatten werden überlappend montiert und mit Kunststoffkabelbinder oder galvanisierten. Draht (ca. 10 Befestigungen per lfm) ausreichend befestigt . Briden, Muffen, Aufhängungen usw. sind entsprechend zu Überbauen. | Feuille lourde / mousse - anti bruit (sans plomb) | Isolation des conduites et pièces préformées par matelas anti-bruit en polyuréthane d'env. 10 mm d'épaisseur recouverte d'une feuille lourde en plastique d'env. 1.8 mm d'épaisseur (AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +80°C, réduction du niveau de sons aériens d'env. 16 dB). Les matelas anti-bruit sont montés à recouvrement et fixés suffisamment avec des serre-câbles ou des fils de fer galvanisés (env. 10 fixations par mètre linéaire). Il convient de passer au dessus les brides, manchons, suspensions, etc. | 1000071
1D | 1.00.1100 | 100.03.000 | Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Über die bestehenden Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Doublage en tôle leger avec designe lisse sur isolation existante | Doublage en tôle leger avec une surface lisse, monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1001100
1D | 1.00.1111 | 101.03.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001111
1D | 1.00.1121 | 101.03.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001121
1B | 1.00.1141 | 102.03.000 | PIR-Hartschaumschalen - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1001141
1B | 1.00.1142 | 103.03.000 | PUR-Ortschaum der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3- Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Mousse locale doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle métallique légère montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1001142
1B | 1.00.1151 | 104.03.000 | Schaumglasschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001151
1F | 1.00.1161 | 107.03.000 | Synthetischer Kautschuk der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen wie z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1001161
1D | 1.00.1200 | 100.03.000 | Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Über die bestehenden Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech mit stuccogeprägter Oberfläche moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Doublage en tôle de métal léger desigen stucco isolation existante | Doublage en tôle métallique légère sur de stucco en relief , monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1001200
1D | 1.00.1211 | 101.03.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001211
1D | 1.00.1221 | 101.03.000 | Mineralwollschalen der Brandverhaltensgruppe RF 1 mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal léger avec deigne stucco | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001221
1B | 1.00.1241 | 102.03.000 | PIR-Hartschaumschalen der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1001241
1B | 1.00.1242 | 103.03.000 | PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Mousse locale doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle métallique légère montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1001242
1B | 1.00.1251 | 104.03.000 | Schaumglasschalen - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1001251
1F | 1.00.1261 | 107.03.000 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen wie z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1001261
1B | 1.00.1400 | 100.12.000 | Umhüllung aus Alu-Grobkornfolie | Über die bestehenden Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus korrosionsbeständiger Alu-Grobkornfolie in einer Dicke von 0.2 mm montiert. Längs- und Quernähte überlappt und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Hinweis: Diese Umhüllung ist für eine sichtbare Isolierverkleidung ungeeignet. | Doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm sur isolation existante, non visible | Doublage en feuille d'alu écroui anti-corrosion de 0.2 mm d'épaisseur, joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et avec bande autocollante en alu pur, fixés par rivets ou agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu. Remarque: ce doublage n'est pas approprié pour des isolations visibles de conduites. | 1001400
1G | 1.00.1411 | 101.12.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Alu-Grobkornfolie | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus korrosionsbeständiger Alu-Grobkornfolie in einer Dicke von 0.2 mm montiert. Längs- und Quernähte werden überlappend und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Hinweis: Diese Umhüllung ist für sichtbare Isolierverkleidung ungeeignet. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnées adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en feuille d'alu écroui anti-corrosion d'une épaisseur de 0.2 mm monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et fixées avec une bande autocollante en alu pur, des rivets ou des agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d'isolation par des manchettes en alu. Indication: ce doublage n'est pas approprié pour des isolations de tuyauterie visibles. | 1001411
1G | 1.00.1421 | 101.12.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Alu-Grobkornfolie | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus korrosionsbeständiger Alu-Grobkornfolie in einer Dicke von 0.2 mm montiert. Längs- und Quernähte werden überlappend und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Hinweis: Diese Umhüllung ist für sichtbare Isolierverkleidung ungeeignet. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnées adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en feuille d'alu écroui anti-corrosion d'une épaisseur de 0.2 mm monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et fixées avec une bande autocollante en alu pur, des rivets ou des agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d'isolation par des manchettes en alu. Indication: ce doublage n'est pas approprié pour des isolations de tuyauterie visibles. | 1001421
1B | 1.00.1441 | 102.12.000 | PIR-Hartschaumschalen - Alu-Grobkornfolie | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus korrosionsbeständiger Alu-Grobkornfolie in einer Dicke von 0.2 mm montiert. Längs- und Quernähte überlappend und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern befestigt. Bogen oder weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Hinweis: Diese Umhüllung ist für eine sichtbare Isolierverkleidung nicht geeignet. | Coquilles en mousse PIR rigide doublage en feuilles d'alu écroui 0.2 mm non visible | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou de rubans adhésifs spéciaux (4 pce par m1). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en feuille d'alu écroui anti-corrosion d'une épaisseur de 0.2 mm sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et fixées avec une bande autocollante en alu pur, des rivets ou des agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d'isolation par des manchons (garnitures??) en alu. Indication: ce doublage n'est pas approprié pour des isolations de tuyauterie visibles. | 1001441
1D | 1.00.2100 | 100.04.000 | Umhüllung aus galv.. Eisenblech | Über die bestehenden Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Doublage en tôle galvanisée sur isolation existante | Doublage en tôle galvanisée, monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1002100
1D | 1.00.2111 | 101.04.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Galv. Eisenblech | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle galvanisée | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1002111
1D | 1.00.2121 | 101.04.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Galv. Eisenblech | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle galvanisée | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1002121
1B | 1.00.2141 | 102.04.000 | PIR-Hartschaumschalen - Galv. Eisenblech | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle galvanisée | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1002141
1B | 1.00.2142 | 103.04.000 | PUR-Ortschaum - Galv. Eisenblech | Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Mousse locale doublage en tôle galvanisée | Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle galvanisée montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1002142
1B | 1.00.2151 | 104.04.000 | Schaumglasschalen - Galv. Eisenblech | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle galvanisée | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1002151
1F | 1.00.2161 | 107.04.000 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Galv. Eisenblech | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen wie z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle galvanisée | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1002161
1D | 1.00.3100 | 100.05.000 | Umhüllung aus Chromstahlblech | Über die bestehenden Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Doublage en tôle de métal inox 1.4301 sur isolation existante | Doublage en tôle d'acier inox 1.4301, monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1003100
1D | 1.00.3111 | 101.05.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +650°C - Chromstahlblech | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +650°C, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +650°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle d'acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1003111
1D | 1.00.3121 | 101.05.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit bis +250°C - Chromstahlblech | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistants à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en tôle d'acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. | 1003121
1B | 1.00.3141 | 102.05.000 | PIR-Hartschaumschalen - Chromstahlblech | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posé à sec sur tuyauterie et monté par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1003141
1B | 1.00.3142 | 103.05.000 | PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleiastet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Mousse locale doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif et fixée mécaniquement. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1003142
1B | 1.00.3151 | 104.05.000 | Schaumglasschalen - Chromstahlblech | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. | 1003151
1F | 1.00.3161 | 107.05.000 | Synthetischer Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen wie z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal inox 1.4301+F102 | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1003161
1B | 1.00.5200 | 100.02.000 | Umhüllung aus Kunststoff-Folie, halogenfrei | Über die Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Kunststoff-Folie, (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Doublage en film solide en plastique sans halogène | Doublage en film solide en plastique sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005200
1B | 1.00.5121 | 101.02.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit von +250°C - PVC-Hartmantel | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en PVC dur | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistant à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints horizontaux ou transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en PVC dur (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005121
1B | 1.00.5141 | 102.02.000 | PIR-Hartschaumschalen - PVC-Mantel | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en PVC dur | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005141
1B | 1.01.0041 | 102.00.030 | PIR-Hartschaumschalen roh - einfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage avec matière synthétique liquide | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 300 à 400 g/m2 . | 1010041
1B | 1.01.1141 | 102.03.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (pi env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple en matière synthétique liquide (résistant à une température de-50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 300 à 400 g/m2 . Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1011141
1B | 1.01.1241 | 102.03.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (pi env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple en matière synthétique liquide (résistant à une température de-50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 300 à 400 g/m2 . Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1011241
1B | 1.01.2141 | 102.04.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle galvanisée | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (pi env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple en matière synthétique liquide (résistant à une température de-50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 300 à 400 g/m2 . Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1012141
1B | 1.01.3141 | 102.05.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (poids spécifique env.. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et monté par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou de rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple en matière synthétique liquide (résistant à une température de-50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 300 à 400 g/m2 . Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1013141
1B | 1.01.5141 | 102.02.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en PVC dur | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à unetempérature de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 300 à 400 g/m2 . Sur l'isolation de la conduite, doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1015141
1B | 1.02.0041 | 102.00.040 | PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. | 1020041
1B | 1.02.0051 | 104.00.040 | Schaumglasschalen - mehrfacher Überstrich | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. | Coquilles de verre cellulaire posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. | 1020051
1B | 1.02.1141 | 102.03.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St.. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St.. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, montiert, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1021141
1B | 1.02.1241 | 102.03.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit stucco Designe. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St.. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St.. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, montiert, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1021241
1B | 1.02.2141 | 102.04.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St.. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St.. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle galvanisée | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, montiert, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1022141
1B | 1.02.3141 | 102.05.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posé à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et posé par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml).Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1023141
1B | 1.02.5141 | 102.02.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert, mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Sur l'isolation de la conduite, doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de-20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1025141
1B | 1.04.0041 | 102.00.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +80°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu . | 1040041
1B | 1.04.1141 | 102.03.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1041141
1B | 1.04.1241 | 102.03.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1041241
1B | 1.04.2141 | 102.04.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en tôle galvanisée | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1042141
1B | 1.04.3141 | 102.05.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bogen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Isolation par coquilles en mousse PIR (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1043141
1B | 1.04.5141 | 102.02.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PCV-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = >100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en PVC dur | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en PVC dur (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1045141
1B | 1.06.0041 | 102.07.000 | PIR-Hartschaumschalen - Weisszementüberstrich | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Einfacher überstrich aus Gips- oder Weisszementmasse glatt gestrichen. | Coquilles en mousse PIR rigide lissage au plâtre ou ciment blanc | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK), posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou de rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Léger lissage au plâtre ou ciment blanc. | 1060041
1B | 1.06.5141 | 102.02.001 | PIR-Hartschaumschalen - Weisszementüberstrich - PCV-Mantel | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per m1) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Einfacher überstrich aus Gips- oder Weisszementmasse glatt gestrichen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, lissage au plâtre ou ciment blanc, doublage en PVC dur | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Léger lissage au plâtre ou ciment blanc. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de-20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1065141
1B | 1.09.0011 | 701.00.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus mineralischen Dämmstoffen | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen werden mit VKF-anerkannten Mineralfaserschalen oder -matten isoliert und mit galv. Eisendraht oder nicht brennbaren Bänder befestigt. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. | Isolation de conduite de protection incendie en matériaux isolants minéraux | Les tubes débouchants constituant des éléments coupe-feu sont isolés avec des coques ou matelas en fibres minérales agréés AEAI et fixés avec du fil de fer galvanisé ou des bandes incombustibles. L'isolation de conduite dépassant de la zone protégée contre le feu est réalisée comme indiqué par le titulaire de l'agrément. | 1090011
1B | 1.09.0051 | 701.04.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus Schaumglas | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen werden mit VKF-anerkannten Schaumglasschalen isoliert und mit galv. Eisendraht oder nicht brennbaren Bänder befestigt. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. | Isolation de conduite de protection incendie en verre cellulaire | Les tubes débouchants constituant des éléments coupe-feu sont isolés avec des coques en verre cellulaire agréées AEAI et fixées avec du fil de fer galvanisé ou des bandes incombustibles. L'isolation de conduite dépassant de la zone protégée contre le feu est réalisée comme indiqué par le titulaire de l'agrément. | 1090051
1F | 1.09.0062 | 701.07.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus synth. Kautschuk | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen werden mit VKF-anerkannten Platten oder Schläuche aus synthetischem Kautschuk isoliert und verklebt. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. Als Grundlage diente das Produkt: Armacell Protect R-90 VKF-Nr.: 17852 für Stahlrohre | Isolation de conduite de protection incendie en caoutchouc synth. | Les tubes débouchants constituant des éléments coupe-feu sont isolés avec des panneaux ou tubes en caoutchouc synthétique agréés AEAI, puis collés. L'isolation de conduite dépassant de la zone protégée contre le feu est réalisée comme indiqué par le titulaire de l'agrément. A servi de base au protukt: Armacell Protéger promotion R-90 des ventes: Non. 17852 pour tubes en acier | 1090062
1A | 1.10.0000 | 100.00.300 | Fettbandagen auf Rohrleitungen | Auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird eine Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. | Bandage de protection graisseux pour tuyauterie sans isolation | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé, à une température de +5°C à 35°C résistant à une température de -40°C à +35°C. | 1100000
1B | 1.10.1142 | 103.03.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal léger avec designe lisse. | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif et fixée mécaniquement. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle métallique légère montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1101142
1B | 1.10.1242 | 103.03.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal léger avec designe stucco. | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif et fixée mécaniquement. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle métallique légère montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1101242
1B | 1.10.2142 | 103.04.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Galv. Eisenblech | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle galvanisée. | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif et fixée mécaniquement. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en tôle métallique légère montée sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1102142
1B | 1.10.3142 | 103.05.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus ca. 50 mm breiten PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr befestigt. Die Stützkonstruktionen sind im Abstand so zu platzieren, dass eine durchgehend bleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleiastet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux Mousse locale, Doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Montage des anneaux d'écartement en segments de 50 mm de largeur en mousse rigide PIR sur tuyauterie déjà traitée à l'anticorrosif et fixée mécaniquement. Les anneaux d'écartement sont à placer à une distance telle qu'ils garantissent une épaisseur d'isolation uniforme. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'armature, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Les sertissages et recouvrements sont à étancher pour le processus d'injection de mousse. Entre le tuyau et le doublage métallique, l'isolation est assurée par injection à la machine d'une mousse isolante à 2 composants. Les ouvertures de remplissage et d'aération sont à placer de sorte qu'une isolation totale soit assurée. | 1103142
1B | 1.12.0041 | 102.00.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. | 1120041
1B | 1.12.1141 | 102.03.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét. léger avec designe lisse | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1121141
1B | 1.12.1241 | 102.03.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét. léger avec designe stucco | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1121241
1B | 1.12.2141 | 102.04.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle galvanisée | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1122141
1B | 1.12.3141 | 102.05.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière syn. liq. en plusieurs couches,doubl. tôle mét.inox | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et posée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml).Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1123141
1B | 1.12.5141 | 102.02.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liq. en pl. couches, doublage en PVC dur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1125141
1B | 1.14.0041 | 102.00.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec une bande composite en alu . | 1140041
1B | 1.14.1141 | 102.03.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bogen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1141141
1B | 1.14.1241 | 102.03.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bogen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1141241
1B | 1.14.2141 | 102.04.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bogen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en tôle galvanisée | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1142141
1B | 1.14.3141 | 102.05.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Isolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5° à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce /m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1143141
1B | 1.14.5141 | 102.02.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weiter Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert, mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1145141
1B | 1.22.0041 | 102.00.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig beschichtet. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St.. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 . Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords formés adéquatement et fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. | 1220041
1B | 1.22.1141 | 102.03.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle mét. Léger avec designe lisse | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et monté par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1221141
1B | 1.22.1241 | 102.03.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle mét. Léger avec designe stucco | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et monté par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1221241
1B | 1.22.2141 | 102.04.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doubl. tôle galvanisée | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et monté par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1222141
1B | 1.22.3141 | 102.05.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm)befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches,doubl. tôle mét.inox | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et posée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1223141
1B | 1.22.5141 | 102.02.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de-100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1225141
1B | 1.24.0041 | 102.00.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig beschichtet. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bogen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert. Und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu . | 1240041
1B | 1.24.1141 | 102.03.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weiter Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à la température de -40°C à +100°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1241141
1B | 1.24.1241 | 102.03.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weiter Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à la température de -40°C à +100°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1241241
1B | 1.24.2141 | 102.04.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Galv. Eisenblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weiter Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle galvanisée | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à la température de -40°C à +100°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, bordé par des joints longitudinaux et transversaux, bordé et vissé par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1242141
1B | 1.24.3141 | 102.05.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Als Schutz der Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Masse grasse anticorrosion sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppée et lissée, à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de -100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (poids spécifique env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu.Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec avec masse graisseuse sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés par des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/m1). Raccords adaptés et extrémités de l'isolation recouvertes avec des boîtes d'extrémité ou des fonds. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. | 1243141
1B | 1.24.5141 | 102.02.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de-100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en PVC dur (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1245141
2C | 2.10.0062 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. | 2100062
2A | 2.10.1113 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 400°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe lisse | Régime de température +25°C à 400°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2101113
2A | 2.10.1121 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe lisse | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2101121
2C | 2.10.1162 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design lisse | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2101162
2A | 2.10.1213 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 400°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe stucco | Régime de température +25°C à 400°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2101213
2A | 2.10.1221 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec designe stucco | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2101221
2C | 2.10.1262 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2101262
2A | 2.10.2113 | 501.04.000 | Armaturenkappen aus galv.. Eisenblech bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle galvanisée | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle galvanisée. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2102113
2A | 2.10.2121 | 501.04.000 | Armaturenkappen aus galv.. Eisenblech bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle galvanisée | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle galvanisée. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2102121
2C | 2.10.2162 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - galv.. Eisenblech | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2102162
2A | 2.10.3113 | 501.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Chromstahlblech 1.4301 angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle inox 1.4301 | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal inox 1.4301. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2103113
2A | 2.10.3121 | 501.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Mantel aus Chromstahlblech 1.4301 angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en tôle inox 1.4301 | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal inox 1.4301. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2103121
2C | 2.10.3162 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé - tôle d'acier inox | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d'acier inox. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2103162
2B | 2.10.5121 | 513.00.000 | Armaturenkappen aus Kunststoff | Temperaturbereich +25°C bis 120°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe. Verkleidung aus PS + ABS Kunststoff (Stärke 3 mm ) mit Stecknocken. Auf die Stirnwänden werden anorganische Faserstoffplatten geklebt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und eingeklebt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlösser. | Capes pour vannes en matière plastique | Régime de température +25°C à 120°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en matière plastique, type PS + ABS (épaisseur 3 mm) assemblage par clipsage. Fronts isolés avec panneaux inorganiques, collés sur l'enveloppé. La fixation se réalise par des rubans en matière synthétique avec crochets de sécurité. | 2105121
2A | 2.10.6113 | 514.00.000 | Matratzen für Armaturen | Temperaturbereich +25°C bis 450°C Wegnehmbare 2- bis 4-teilige Matratze. Aussen und Innen Glasgewebe mit mit eingewirktem V4A Stahlgewebe Type 2002 V4A.G1. Die Matratze wird mit anorganischer Wolle aufgefüllt und allseitig mit Keviarfaden mit eingewirkter V4A-Sehne sauber vernäht. Die Befestigung der Matratze erfolgt mit Haken und Federn, Kettenverschluss oder Gurten. | Matelas pour vannes | Régime de température +25°C à 450°C. Matelas amovible en 2 à 4 parties. Tissu de verre extérieur et intérieur avec tissu d'acier tricoté V4A type 2002 V4A.G1. Le matelas est rempli de laine inorganique et soigneusement cousu sur tous les côtés avec du fil Keviar avec un tendon V4A tricoté. Le matelas est fixé à l'aide de crochets et de ressorts, de chaînes ou de sangles. | 2106113
2A | 2.11.1142 | 503.03.300 | Fettbandage, Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - geschäumt | Die Flanschen werden mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour vannes en tôle de métal léger avec design lisse – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2111142
2A | 2.11.1242 | 503.03.300 | Fettbandage, Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Designe - geschäumt | Die Flanschen werden mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour vannes en tôle de métal léger avec design stucco – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2111242
2C | 2.20.0062 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. | 2200062
2A | 2.20.1113 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe lisse | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2201113
2A | 2.20.1121 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe lisse | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2201121
2A | 2.20.1142 | 603.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec design lisse – revêtues mousse | Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2201142
2C | 2.20.1162 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design lisse | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2201162
2A | 2.20.1213 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe stucco | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2201213
2A | 2.20.1221 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec designe stucco | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal léger. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2201221
2A | 2.20.1242 | 603.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Designe - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour brides en tôle de métal léger avec design stucco – revêtues mousse | Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2201242
2C | 2.20.1262 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2201262
2A | 2.20.2113 | 601.04.000 | Flanschenkappen aus galv.. Eisenblech bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle galvanisée | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle galvanisée. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2202113
2A | 2.20.2121 | 601.04.000 | Flanschenkappen aus galv.. Eisenblech bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle galvanisée | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle galvanisée. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2202121
2C | 2.20.2162 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Galv. Eisenblech | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle galvanisée | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle galvanisée. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2202162
2A | 2.20.3113 | 601.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 Bis 650°C | Temperaturbereich +25°C bis 650°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Chromstahlblech 1.4301 angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle inox 1.4301 | Régime de température +25°C à 650°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal inox 1.4301. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2203113
2A | 2.20.3121 | 601.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech 1.4301 bis 250°C | Temperaturbereich +25°C bis 250°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Chromstahlblech 1.4301 angefertigt. Stirnwände mit anorganischer Faserstoffplatte ausgelegt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en tôle inox 1.4301 | Régime de température +25°C à 250°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en tôle de métal inox 1.4301. Fronts isolés avec des panneaux inorganiques. Partie cylindrique isolée avec des matelas inorganiques, fixés sur la tôle. La fixation des parties de cape se réalise par des colliers et des fermetures rapides. | 2203121
2C | 2.20.3162 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk verklebt - Chromstahlblech | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique collé - tôle d'acier inox | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d'acier inox. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2203162
2B | 2.20.5121 | 613.00.000 | Flanschenkappen aus Kunststoff Halbfabrikat | Temperaturbereich +25°C bis 120°C Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschen-, Messblenden-, Drosselkappe. Verkleidung aus PS + ABS Kunststoff (Stärke 3 mm ) mit Stecknocken. Auf die Stirnwänden werden anorganische Faserstoffplatten geklebt. Zylindrische Partie mit anorganischer Faserstoffmatte ausgelegt und eingeklebt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlösser. | Capes pour brides en matière plastique | Régime de température +25°C à 120°C. A paroi simple démontable en 2 à 4 parties. Enveloppé en matière plastique, type PS + ABS (épaisseur 3 mm) assemblage par clipsage. Fronts isolés avec panneaux inorganiques, collés sur l'enveloppé. La fixation se réalise par des rubans en matière synthétique avec crochets de sécurité. | 2205121
2A | 2.20.6113 | 614.00.000 | Matratzen für Flanschen | Temperaturbereich +25°C bis 450°C Wegnehmbare 2- bis 4-teilige Matratze. Aussen und Innen Glasgewebe mit mit eingewirktem V4A Stahlgewebe Type 2002 V4A.G1. Die Matratze wird mit anorganischer Wolle aufgefüllt und allseitig mit Keviarfaden mit eingewirkter V4A-Sehne sauber vernäht. Die Befestigung der Matratze erfolgt mit Haken und Federn, Kettenverschluss oder Gurten. | Matelas pour vannes | Régime de température +25°C à 450°C. Matelas amovible en 2 à 4 parties. Tissu de verre extérieur et intérieur avec tissu d'acier tricoté V4A type 2002 V4A.G1. Le matelas est rempli de laine inorganique et soigneusement cousu sur tous les côtés avec du fil Keviar avec un tendon V4A tricoté. Le matelas est fixé à l'aide de crochets et de ressorts, de chaînes ou de sangles. | 2206113
2A | 2.21.1142 | 603.03.300 | Fettbandage, Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - geschäumt | Die Flanschen wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, capes pour brides en tôle de métal léger avec design lisse – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2211142
2A | 2.21.1242 | 603.03.300 | Fettbandage, Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Designe - geschäumt | Die Flanschen wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, capes pour brides en tôle de métal léger avec design stucco – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2211242
3H | 3.11.0062 | 407.00.000 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukplatten oder -Matten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an den Lüftungskanälen und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 100 m | Isolation par plaques ou matelas de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. | 3110062
3H | 3.11.1162 | 407.03.000 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukplatten oder -Matten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an den Lüftungskanälen und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 100 m, doublage en tôle de métal léger avec design lisse | Isolation par plaques ou matelas de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3111162
3H | 3.11.1262 | 407.03.000 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukplatten oder -Matten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an den Lüftungskanälen und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 100 m, doublage en tôle de métal léger avec design stucco | Isolation par plaques ou matelas de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3111262
3H | 3.11.2162 | 407.04.000 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukplatten oder -Matten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an den Lüftungskanälen und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 100 m, doublage en tôle galvanisée | Isolation par plaques ou matelas de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3112162
3H | 3.11.3162 | 407.05.000 | Lüftungskanäle, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukplatten oder -Matten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an den Lüftungskanälen und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder rostfreien Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Gaine de ventilation en caoutchouc synthétique, barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 100 m, doublage en tôle d'acier inox | Isolation par plaques ou matelas de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle d'acier inox monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3113162
3G | 3.11.0022 | 401.00.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder -Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10m. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3110022
3G | 3.11.1122 | 401.03.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder -Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt . Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkeln abgedeckt. Als Schutz bei einer erforderlichen Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, design lisse | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3111122
3G | 3.11.1222 | 401.03.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder -Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt . Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkeln abgedeckt. Als Schutz bei einer erforderlichen Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, design stucco | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3111222
3G | 3.11.2122 | 401.04.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder -Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt . Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkeln abgedeckt. Als Schutz bei einer erforderlichen Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage en tôle galvanisée. | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Doublage en tôle galvanisée, monté sur l'isolation existante de la conduite. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3112122
3G | 3.11.3122 | 401.05.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - Chromstahl | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder -Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt . Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahl moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder rostfreien Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkeln abgedeckt. Als Schutz bei einer erforderlichen Dampfbremse mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage inox | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Doublage en inox monté sur l'isolation existante de la conduite. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker inox Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Protection de la barrière de vapeur avec bande de polyéthylène. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3113122
3G | 3.11.4122 | 401.09.000 | Lüftungskanäle, Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten oder Platten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. | Gaine de ventilation thermique avec feuille alu, doublage en treillis inox 1.4301. | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur la gaine. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l'isolation de la ventilation. | 3114122
3I | 3.12.0013 | 411.00.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Roh | Isolierung bestehend aus speziellen Mineralwollplatten mit einer Rohdichte von =120 kg/m3 in mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +250°C passend am Kanal und fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt Fugenverklebt und Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - brute | Isolation composée de panneaux de laine minérale spéciaux, densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait par joints collés au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3120013
3I | 3.12.1113 | 411.03.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x30 mm) RG min. 80 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend am Kanal fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle de métal léger avec design lisse | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x30mm), densité =80 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3121113
3I | 3.12.1213 | 411.03.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech in stucco Design. | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x30 mm) RG min. 80 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend am Kanal fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle de métal léger avec design stucco | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x30mm), densité =80 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3121213
3I | 3.12.2113 | 411.04.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x30 mm) RG min. 80 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend am Kanal fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle galvanisée | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x30mm), densité =80 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3122113
3I | 3.12.3113 | 411.05.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x30 mm) RG min. 80 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend am Kanal fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder rostfreien Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en tôle de métal inox | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x30mm), densité =80 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle d'acier inox monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3123113
3I | 3.12.4113 | 411.09.007 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 30 - V2A-Drahtgeflecht | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x30 mm) RG min. 80 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend am Kanal fugenversetzt montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI30 - doublage en treillis inox 1.4301. | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x30mm), densité =80 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l'isolation de la ventilation. | 3124113
3I | 3.13.0013 | 411.00.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Roh | Isolierung bestehend aus speziellen mit granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzten Mineralwollplatten mit einer Rohdichte von =200 kg/m3 mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +250°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt Fugenverklebt und mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - brute | Isolation composée de panneaux de laine minérale spéciaux liés à un granulat d'hydroxyde de magnésium, densité =200 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait par joints collés au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3130013
3K | 3.13.1113 | 411.03.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (30 mm + 40 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle de métal léger avec design lisse | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (30mm + 40mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3131113
3K | 3.13.1213 | 411.03.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (30 mm + 40 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle de métal léger avec design stucco | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (30mm + 40mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3131213
3K | 3.13.2113 | 411.04.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (30 mm + 40 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle galvanisée | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (30mm + 40mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3132113
3K | 3.13.3113 | 411.05.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (30 mm + 40 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en tôle de métal inox | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (30mm + 40mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle d'acier inox monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3133113
3K | 3.13.4113 | 411.09.008 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 60 - V2A-Drahtgeflecht | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (30 mm + 40 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI60 - doublage en treillis inox 1.4301. | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (30mm + 40mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l'isolation de la ventilation. | 3134113
3I | 3.14.0013 | 411.00.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Roh | Isolierung bestehend aus speziellen mit granuliertem Magnesiumhydroxid durchsetzten Mineralwollplatten RG =285 kg/m3 mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +250°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt Fugenverklebt und mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - brute | Isolation composée de panneaux de laine minérale spéciaux liés à un granulat d'hydroxyde de magnésium, densité =285 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait par joints collés au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3140013
3L | 3.14.1113 | 411.03.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x 50 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal léger avec design lisse | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x50mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3141113
3L | 3.14.1213 | 411.03.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x 50 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal léger avec design stucco | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x50mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3141213
3L | 3.14.2113 | 411.04.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x 50 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle galvanisée | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x50mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3142113
3L | 3.14.3113 | 411.05.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x 50 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert, Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder rostfreien Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en tôle de métal inox | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x50mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle d'acier inox monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou un par une cornière de finition. | 3143113
3L | 3.14.4113 | 411.09.009 | Lüftungskanäle, Brandschutz EI 90 - V2A-Drahtgeflecht | Isolierung bestehend aus Mineralwollplatten in 2 Lagen (2x 50 mm) RG min. 120 kg/m3 in äusserer Lage mit aufkaschierter Alu-Folie und Temperaturbeständigkeit von +650°C passend und fugenversetzt am Kanal montiert. Formstücke passend zur Form zugeschnitten und am Objekt befestigt. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit Schweissstiften und Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. | Gaine de ventilation, protection contre le feu EI90 - doublage en treillis inox 1.4301. | Isolation composée de panneaux de laine minérale double couche (2x50mm), densité =120 kg/m3, avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +650°C, montée par joints croisés sur la conduite. Coudes et raccords recoupés adéquatement et fixés sur l'objet. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait au moyen de pointes à souder et de clips de sécurité suivant une trame d'env. 300 x 300 mm. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l'isolation de la ventilation. | 3144113
3B | 3.21.0062 | 307.00.000 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung bestehend aus geschlitzten synthetischen Kautschukschlauchmaterial oder -Platten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. | Caoutchouc synthétique, collé | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. | 3210062
3B | 3.21.1162 | 307.03.000 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus geschlitzten synthetischen Kautschukschlauchmaterial oder Platten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3211162
3B | 3.21.1262 | 307.03.000 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus geschlitzten synthetischen Kautschukschlauchmaterial oder Platten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3211262
3B | 3.21.2162 | 307.04.000 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus geschlitzten synthetischen Kautschukschlauchmaterial oder Platten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage en tôle galvanisée | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3212162
3B | 3.21.3162 | 307.05.000 | Lüftungsrohre, synthetischer Kautschuk mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus geschlitzten synthetischen Kautschukschlauchmaterial oder Platten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec une colle spéciale étanchée doublage de métal inox 1.4301 | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Doublage en tôle de métal inox 1.4301 monté sur l'isolation de la ventilation, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 3213162
3A | 3.21.0021 | 301.00.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Lüftungsrohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Matériaux fibreux inorganiques, bruts | Isolation en laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3210021
3A | 3.21.1121 | 301.03.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Lüftungsrohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Bei erforderlicher Dampfbremse wird zum Schutz mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal léger. | Isolation en laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Comme protection d'une barrière de vapeur nécessaire, mettre suffisamment de bandes de polyéthylène en -dessous. Isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3211121
3A | 3.21.1221 | 301.03.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Lüftungsrohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Bei erforderlicher Dampfbremse wird zum Schutz mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal léger. | Isolation en laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Comme protection d'une barrière de vapeur nécessaire, mettre suffisamment de bandes de polyéthylène en -dessous. Isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3211221
3A | 3.21.2121 | 301.04.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Galv. Eisenblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Lüftungsrohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Bei erforderlicher Dampfbremse wird zum Schutz mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle galvanisée. | Isolation en laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Comme protection d'une barrière de vapeur nécessaire, mettre suffisamment de bandes de polyéthylène en -dessous. Isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3212121
3A | 3.21.3121 | 301.05.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - Chromstahlblech | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Lüftungsrohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Bei erforderlicher Dampfbremse wird zum Schutz mit Streifen aus Polyäthylen ausreichend unterlegt. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. | Matériaux fibreux inorganiques, doublage en tôle de métal inox 1.4301 | Isolation en laine minérale avec feuille alu écroui apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en tôle de métal inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Comme protection d'une barrière de vapeur nécessaire, mettre suffisamment de bandes de polyéthylène en -dessous. Isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. | 3213121
3A | 3.21.4121 | 301.09.000 | Lüftungsrohre, Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Isolierung bestehend aus Mineralwollmatten mit aufkaschierter Alu-Folie mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgedichtet. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Befestigungen per lfm mit nichtbrennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. | Matériaux fibreux inorganiques, bruts doublage en treillis inox 1.4301. | Isolation en laine minérale avec feuille d'alu non visible résistant à une température minimale de +250°C et montée sur le Ø du tuyau. Dans les gaines d'aération horizontales, le joint longitudinal est à poser dans la partie inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par mètre linéaire de matériaux ininflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des rubans d'acier. Système d'isolation avec barrière de vapeur (µ x s) jusqu'à 10 m. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l'isolation de la ventilation. | 3214121
4A | 4.00.0013 | 801.00.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaurbeständig bis +650°C) verklebt oder gebunden. | Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei den Quernähten und ca. 500 mm bei den Längsnähten oder mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu à supporter une constance thermique de +650°C | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. | 4000013
4A | 4.00.0021 | 801.00.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig) bis +250°C verklebt | Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu à supporter une constance thermique de +250°C | Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec feuille alu apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. | 4000021
4E | 4.00.0062 | 807.00.000 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukschlauchplatten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. | Isolation d'appareil en caoutchouc synthétique collé | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et collés étanches à la vapeur. | 4000062
4A | 4.00.1113 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt oder gebunden - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei den Quernähten und ca. 500 mm bei den Längsnähten oder mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4001113
4A | 4.00.1121 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis 250°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall mit glatter Oberfläche. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en métal léger lisse à supporter une constance thermique de +650°C | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4001121
4A | 4.00.1142 | 803.03.000 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil en mousse PUR locale - doublage en métal léger lisse. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4001142
4E | 4.00.1162 | 807.03.000 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukschlauchplatten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Über die Behälterisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Durchdringungen sind mit Abdeckrosetten aus Leichtmetallblech abzudecken. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Isolation d'appareil en caoutchouc synthétique collé - doublage en tôle de métal léger lisse. | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et collés étanches à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante du boîtier. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. (au min. 6 pces/ml). Recouvrir les passages avec des couvre-joints en tôle de métal léger. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 4001162
4A | 4.00.1213 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Designe | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei den Quernähten und ca. 500 mm bei den Längsnähten oder mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +650°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4001213
4A | 4.00.1221 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten verklebt - Umhüllung aus Leichtmetall in stucco Designe. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en métal léger avec design stucco à supporter une constance thermique de +250°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4001221
4A | 4.00.1242 | 803.03.000 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Designe. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil en mousse PUR locale - doublage en métal léger avec design stucco. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4001242
4E | 4.00.1262 | 807.03.000 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech in stucco Designe | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukschlauchplatten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Über die Behälterisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Durchdringungen sind mit Abdeckrosetten aus Leichtmetallblech abzudecken. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Isolation d'appareil en caoutchouc synthétique collé - doublage en tôle de métal léger avec design stucco. | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et collés étanches à la vapeur. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante du boîtier. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. (au min. 6 pces/ml). Recouvrir les passages avec des couvre-joints en tôle de métal léger. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 4001262
4A | 4.00.2113 | 801.04.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus galv.. Eisenblech. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei den Quernähten und ca. 500 mm bei den Längsnähten oder mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus galv. Eisenblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +650°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle galvanisée sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4002113
4A | 4.00.2121 | 801.04.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus galv.. Eisenblech. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus galv. Eisenblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en tôle galvanisée à supporter une constance thermique de +250°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en tôle galvanisée sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4002121
4A | 4.00.2142 | 803.04.000 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv.. Eisenblech. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus galv. Eisenblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil en mousse PUR locale - doublage en tôle galvanisée. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle galvanisée sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4002142
4E | 4.00.2162 | 807.04.000 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit galv.. Eisenblech. | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukschlauchplatten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Über die Behälterisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Durchdringungen sind mit Abdeckrosetten aus Leichtmetallblech abzudecken. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Isolation d'appareil en caoutchouc synthétique collé - doublage en tôle galvanisée. | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et collés étanches à la vapeur. Doublage en tôle galvanisée, monté sur l'isolation existante du boîtier. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm. (au min. 6 pces/ml). Recouvrir les passages avec des couvre-joints en tôle de métal léger. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 4002162
4A | 4.00.3113 | 801.05.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +650°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +650°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert. Die Befestigung erfolgt mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei den Quernähten und ca. 500 mm bei den Längsnähten oder mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Chromstahl montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit rostfreien Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +650°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation est assurée par des crochets d'ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux ou par une bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en inox sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker inox ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4003113
4A | 4.00.3121 | 801.05.900 | Apparateisolierung mit alukaschierte Mineralwollmatten (temperaturbeständig bis +250°C) verklebt - Umhüllung aus Chromstahl. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Die Isolierung, bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit oder ohne aufkaschierter Alu-Folie und minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C wird passend am Behälter montiert. Längs- und Quernähte werden satt gestossen und fugenfrei montiert und mit Aluklebeband abgeklebt. Die mechanische Sicherung erfolgt mit mindestens 2 umlaufenden Befestigungen aus galv. Eisendraht oder Stahlbänder pro Meter. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Chromstahl montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit rostfreien Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. | Isolation d'appareil en panneaux de laine minérale sur feuille d'alu - doublage en inox à supporter une constance thermique de +650°C. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Isolation en laine minérale ou panneau de laine minérale avec ou sans feuille alu apte à supporter une constance thermique de +250°C et montée sur le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et étanchéifiés par bande adhésive alu. La fixation mécanique est assurée par au moins 2 fixations périphériques en fil d'acier galvanisé ou bande d'acier par mètre. Doublage en inox sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker inox ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et recouverts de couvre-joints propres. | 4003121
4A | 4.00.3142 | 803.05.000 | Apparateisolierung mit Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Chromstahl montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit rostfreien Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil en mousse PUR locale - doublage en inox. | Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en inox sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker inox ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4003142
4E | 4.00.3162 | 807.05.000 | Apparateisolierung aus synthetischer Kautschuk mit Spezialkleber verklebt - Umhüllung mit Chromstahl. | Isolierung bestehend aus synthetischen Kautschukschlauchplatten (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an Lüftungsrohren und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Über die Behälterisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahl montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder rostfreien Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Durchdringungen sind mit Abdeckrosetten aus Leichtmetallblech abzudecken. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Isolation d'appareil en caoutchouc synthétique collé - doublage en inox. | Isolation par plaques de caoutchouc synthétique (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés et collés avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports etc. sont découpés et collés étanches à la vapeur. Doublage en inox monté sur l'isolation existante du boîtier. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker inox Ø 4.2 mm. (au min. 6 pces/ml). Recouvrir les passages avec des couvre-joints en tôle de métal léger. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 4003162
4A | 4.10.1142 | 803.03.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. | Der bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Behälter wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale - doublage en métal léger lisse. | Bandage de protection graisseux sur boîtier déjà nettoyé, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4101142
4A | 4.10.1242 | 803.03.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Designe | Der bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Behälter wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Leichtmetallblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale - doublageen métal léger avec design stucco | Bandage de protection graisseux sur boîtier déjà nettoyé, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle de métal léger sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4101242
4A | 4.10.2142 | 803.04.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus galv.. Eisenblech. | Der bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Behälter wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus galv. Eisenblech montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale - doublage en tôle galvanisée. | Bandage de protection graisseux sur boîtier déjà nettoyé, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en tôle galvanisée sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4102142
4A | 4.10.3142 | 803.05.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage und Ortschaum aus PUR - Umhüllung aus Chromstahl. | Der bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Behälter wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Über die Trag- oder Stützkonstruktion wird eine Verkleidung aus Chromstahl montiert. Die Längs- und Quernähte werden gesickt und mit rostfreien Blechtreibschrauben oder Pop-Nieten befestigt. Die Verlegung der Verkleidung erfolgt mit wasserabweisender Überlappung. Vorgängig isolierte Durchdringungen wie Rohre, Fühler, Halterungen, usw. werden ausgeschnitten und mit Rosetten sauber abgedeckt. Zwischen Behälter und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Isolation d'appareil avec bandage de protection graisseux en mousse PUR locale - doublage en inox. | Bandage de protection graisseux sur boîtier déjà nettoyé, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Requiert le montage de pièces d'appui ou d'espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu'ils minimisent les ponts thermiques. Doublage en inox sur la construction support ou d'appui. Joints longitudinaux et transversaux bordés et fixés avec des vis Parker inox ou des rivets pop. Doublage posé avec pureau repoussant l'eau. Découper proprement et sans fissurer les passages déjà isolés de tubes, sondes et supports etc. et les recouvrir de couvre-joints propres. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le boîtier et l'enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d'injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d'injection et d'évacuation par des bouchons. | 4103142
6A | 6.11.1011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 14011 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 14011 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111011 | Promat
6A | 6.11.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 (EI90) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335 | Beidseitigen Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111015 | Promat
6A | 6.11.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111016 | Promat
6A | 6.11.2011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 (EI60) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30 (EI60), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112011 | Firentis
6A | 6.11.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112012 | Firentis
6A | 6.11.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 9726 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 9726 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112016 | Firentis
6A | 6.11.2111 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 (EI60) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30 (EI60), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112111 | Firentis
6A | 6.11.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112112 | Firentis
6A | 6.11.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19248 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 19248 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112116 | Firentis
6A | 6.11.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 (30) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System bv-ag ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60 (30), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6113012 | bv
6A | 6.11.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System bv-ag , VKF-Nr.: 12876 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6113016 | bv
6A | 6.11.4011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8766 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 8766 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114011 | Flamro
6A | 6.11.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8765 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 8765 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114012 | Flamro
6A | 6.11.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 22934 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22394 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114016 | Flamro
6B | 6.12.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 7851 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6121012 | Promat
6B | 6.12.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 7851 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6121013 | Promat
6B | 6.12.2012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 13338 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis, N° AEAI: 13338 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6122012 | Firentis
6B | 6.12.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 13338 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis, N° AEAI: 13338 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6122013 | Firentis
6B | 6.12.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20569 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 20569 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6123012 | bv
6B | 6.12.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20569 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 20569 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6123013 | bv
6B | 6.12.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8337 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 8337 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6124012 | Flamro
6B | 6.12.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8337 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 8337 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6124013 | Flamro
6C | 6.14.1012 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 11162 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzschaum muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 11162 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6141012 | Promat
6C | 6.14.3013 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22490 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 22490 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6143013 | bv
6C | 6.14.4011 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 16889 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 16889 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6144011 | Flamro
6A | 6.21.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 (EI90) für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 21100 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6211015 | Promat
6A | 6.21.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 - EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 26604, 10808 + 14544 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60 - EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe GmbH + Systeme, N° AEAI: 26604, 10808 + 14544 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6216016 | Jud
6A | 6.21.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24286 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24286 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212012 | Firentis
6A | 6.21.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19246 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19246 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212016 | Firentis
6A | 6.21.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 24290 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 24290 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212112 | Firentis
6A | 6.21.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 26108 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 26108 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212116 | Firentis
6A | 6.21.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 26124 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 26124 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6213012 | bv | Korrigiert
6A | 6.21.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22342 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 22342 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6213016 | bv
6A | 6.21.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 25180 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25180 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6214012 | Flamro
6A | 6.21.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22936 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22936 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6214016 | Flamro
6B | 6.22.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17887 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17887 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6221012 | Promat
6B | 6.22.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17887 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17887 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6221013 | Promat
6B | 6.22.2012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24232 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis, N° AEAI: 24232 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6222012 | Firentis
6B | 6.22.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24232 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis, N° AEAI: 24232 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6222013 | Firentis
6B | 6.22.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 17882 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag , N° AEAI: 17882 | Remplir l’ouverture coffrée au préale au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6223012 | bv
6B | 6.22.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 17882 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag, N° AEAI: 17882 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6223013 | bv
6B | 6.22.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22087 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro, N° AEAI: 22087 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6224012 | Flamro
6B | 6.22.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22087 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro, N° AEAI: 22087 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6224013 | Flamro
6A | 6.31.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI60 nach System Promat, VKF-Nr.: 13337 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI60, suivant le système Promat, N° AEAI: 13337 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6311015 | Promat
6A | 6.31.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Promat, VKF-Nr.: 13337 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Promat, N° AEAI: 13337 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6311016 | Promat
6A | 6.31.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24287 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24287 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312012 | Firentis
6A | 6.31.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19247 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19247 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312016 | Firentis
6A | 6.31.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 24291, 24292 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 24291, 24292 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312112 | Firentis
6A | 6.31.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19250, 19251 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 19250, 19251 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312116 | Firentis
6A | 6.31.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20371 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 20371 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6313012 | bv
6A | 6.31.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22388 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 22388 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6313016 | bv
6A | 6.31.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI60 nach System Flamro, VKF-Nr.: 25185 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25185 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6314012 | Flamro
6A | 6.31.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Flamro, VKF-Nr.: 22924 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22924 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6314016 | Flamro
6B | 6.32.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6321012 | Promat
6B | 6.32.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17878 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6321013 | Promat
6B | 6.32.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nichtbrennbaren Rohren nach System Firentis | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6322013 | Firentis
6B | 6.32.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6323012 | bv
6B | 6.32.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6323013 | bv
6B | 6.32.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6324012 | Flamro
6B | 6.32.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6324013 | Flamro
6A | 6.41.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 für kombinierte Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335; 13337; 21100 | Beidseitigen Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 13335; 13337; 21100 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6411015 | Promat
6A | 6.41.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335; 13337; 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 13335; 13337; 21100 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6411016 | Promat
6A | 6.41.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283, 24286, 24287, 24289 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283, 24286, 24287, 24289 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412012 | Firentis
6A | 6.41.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19245, 19246, 12247 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19245, 19246, 12247 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412016 | Firentis
6A | 6.41.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013, 24290, 24291, 24292 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013, 24290, 24291, 24292 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412112 | Firentis
6A | 6.41.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19248, 19249, 19250, 19251 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 119248, 19249, 19250, 19251 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412116 | Firentis
6A | 6.41.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20370, 20371, 20372, 20373,20501,10339,10933 22342, 22387, 22388 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 20370, 20371, 20372, 20373,20501,10339,10933, 22342, 22387, 22388 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6413012 | bv
6A | 6.41.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22337, 22340, 22341, 22342, 22387, 22388 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag , N° AEAI: 22337, 22340, 22341, 22342, 22387, 22388 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6413016 | bv
6A | 6.41.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für kombinierte Durchführungen nach System Flamro, VKF-Nr.: 25177, 25209, 25188, 25208, , 25185, 25212, 25180 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende kombinierte Installationen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25177, 25209, 25188, 25208, , 25185, 25212, 25180 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6414012 | Flamro
6A | 6.41.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Flamro, VKF-Nr.: 22936, 22935, 22934, 22933, 22931, 22930, 22924 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22936, 22935, 22934, 22933, 22931, 22930, 22924 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6414016 | Flamro
6B | 6.42.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 17875, 17876, 17877, 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 17875, 17876, 17877, 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6421012 | Promat
6B | 6.42.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851, 17877, 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 7851, 17877, 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6421013 | Promat
6B | 6.42.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages pour passages combinés suivant le système bv-ag , N° AEAI: 24232 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préale à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6423012 | bv
6B | 6.42.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6423013 | bv
6B | 6.42.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6424012 | Flamro
6B | 6.42.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6424013 | Flamro
7A | 7.21.1021 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG, VKF-Nr.: 26680 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 26680 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7211021
7A | 7.21.1031 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG, VKF-Nr.: 26905 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 26905 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7211031
7A | 7.21.2031 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 26259 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 26259 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7212031
7A | 7.41.1021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG VKF-Nr.: 26489 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 23413 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411021
7A | 7.41.1031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG, VKF-Nr.:26488 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 23419 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411031
7A | 7.41.1131 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen im Innerbereich aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr.: 26660 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation a l'intérieur du bâtiment en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 2660 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411131
7A | 7.41.2031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 22732 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 22732 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7412031
7A | 7.43.5011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Knauf Insulation, VKF-Nr.:27054 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Knauf Insulation Sàrl, N° AEAI: 18370 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7435011
7A | 7.43.5021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Knauf Insulation, VKF-Nr.:27053 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Knauf Insulation,Sàrl, N° AEAI: 27053 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7435021
7A | 7.43.7011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Flumroc Ductboard, VKF-Nr.:27130 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: -Nr.:27130 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437011
7A | 7.43.7021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Flumroc Ductboard, VKF-Nr.:27131 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: :27131 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437021
7A | 7.43.7031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Flumroc Ductboard, VKF-Nr.:27132 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: 27132 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437031
7C | 7.51.1061 |  | Verkleidung von Stahlträger und -stützen mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung R30 bis R180 nach System Promat AG für Profile. VKF-Nr.: 4121 und 5247 | Kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu R30 à ER80, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 4121 et 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7511061
7C | 7.51.1062 |  | Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach System Promat AG für Profile, VKF-Nr.: 5266 und 5247 | Mehrlagige kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides multicouches à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu EI30 à EI180, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 5266 und 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7511062
7C | 7.51.2061 |  | Verkleidung von Stahlträger und -stützen mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung R30 bis R180 nach Aestuver für Profile. VKF-Nr.: 12762 und 12763 | Kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés, exigence de résistance au feu R30 à ER80, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 4121 et 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7512061
7C | 7.51.2062 |  | Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach Aestuver für Profile. VKF-Nr.: 12762 und 12763 | Mehrlagige kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides multicouches à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu EI30 à EI180, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 5266 und 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7512062
7C | 7.53.7061 |  | 4- oder 3-seitige Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach System Rocwool VKF-Nr.: 16611, 16261 und 16397 | Mehrlagige kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en plaques de plâtre multicouches, exigence de résistance au feu EI30 à EI180, suivant le système System Rocwool N° AEAI.: 16611, 16261 und 16397 | Habillage multicouches en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7537061
7C | 7.54.7065 |  | Verkleidung von runden Stahlträger und Stützen mit alukaschierten Mineralwollschalen der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach System Rockwool Conlit Steelprotect Section VKF-Nr.: 16262 | Verkleidung von runden Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und/oder Errichter bestätigt. | Habillage de poutres et de piliers en acier ronds à base de coquilles en laine minérale, revêtues d'une feuille d’aluminium, résistance au feu EI30 à EI180 suivant le système Rockwool Conlit Steelprotect Section, n° AEAI: 16262 | Habillage de profilés en acier ronds suivant ratio U/A= < crit T, montage et fixation suivant système propriétaire, conformes à l’agrément AEAI susmentionné. Offre accompagnée de la certification en vigueur relative à l’exigence de protection incendie. L’exécution conforme est certifiée par la signature du certificat de conformité par le détenteur du système et/ou l’installateur. | 7547065
7A | 7.61.1091 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG für Funktionserhalt VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611091
7A | 7.61.1092 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611092
7A | 7.61.1095 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3524/060--MPS BS) | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Protection incendie pour chemins d'éléctriques câbles pour le maintien de functionenen panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3524/060--MPS BS) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611095
7A | 7.61.1096 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/3809--MPA BS) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611096
7A | 7.61.2091 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) Nr.: P-3246/1369 MPA-BS | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612091
7A | 7.61.2092 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) Nr.: P3245/1359 MPA-BS | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612092
7A | 7.61.2095 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) Nr.: P-3246/1369 MPA-BS | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612095
7A | 7.61.2096 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) Nr.: P3245/1359 MPA-BS | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612096
7D | 7.71.1081 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 15 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 21035 für Trennwand und 24246 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 15 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 21035 et 24246 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711081
7D | 7.71.1082 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 20 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 21708 für Trennwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 21708 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711082
7D | 7.71.1083 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 25 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24247 für Trennwand und 24248 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24247 et 24248 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711083
7D | 7.71.1084 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24610 für Trennwand und 24597 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24610 et 24597 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711084
7D | 7.71.1085 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 15 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24611 für Trennwand und 24599 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 15 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24611 et 24599 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711085
7D | 7.71.1086 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 20 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24613 für Trennwand und 24600 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24613 et 24600 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711086
7D | 7.71.2086 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 25 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell / Aestuver VKF-Nr.: DIN 4102 (keine VKF-Anerkennung.) Der Einsatz dieser Systembekleidung erfordert die zusage der kantonalen Behörden. | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten kantonaler Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis (Gutachten) hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 25 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Fermacell / Aestuver, N° AEAI: DIN 4102 (pas d’agrément AEAI.) L’emploi de cet habillage système exige l’autorisation des autorités cantonales. | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément cantonal susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément (rapport d’expertise) en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7712086
1B | 1.00.5151 | 104.02.000 | Schaumglasschalen - PVC-Mantel | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en PVC dur | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005151
6A | 6.11.6011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 30666 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 30666 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116011 | Jud
6A | 6.11.6012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 30665 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 30665 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116012 | Jud
6A | 6.11.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 26589 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système ud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 26589 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116016 | Jud
6B | 6.12.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6126012 | Jud
6B | 6.12.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6126013 | Jud
6A | 6.31.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Jud Bau-Stoffe GmbH, VKF-Nr.: 26606 + 26608 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Jud Bau-Stoffe GmbH, N° AEAI: 26606 + 26608 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6316016 | Jud
6A | 6.41.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 25589, 26606, 26608, 26604, 10808 + 14544 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 25589, 26606, 26608, 26604, 10808 + 14544 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6416016 | Jud
6C | 6.14.6012 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzschaum muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6146012 | Jud
6B | 6.22.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6226012 | Jud
6B | 6.22.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système ud Bau-Stoffe GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6226013 | Jud
6B | 6.32.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6326012 | Jud
6B | 6.32.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6326013 | Jud
6B | 6.42.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6426012 | Jud
6B | 6.42.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6426013 | Jud
6A | 6.21.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 21100 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6211016 | Promat
7B | 7.34.8011 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348011
7B | 7.34.8021 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348021
7B | 7.34.8031 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348031
1F | 1.00.0063 | 107.00.000 | Synthetischer Kautschuk halogenfrei Roh der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 verklebt | Isolierung aus halogenfreien geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C < 0.04 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +110°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 2000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur sans halogène | Isolation en tubes flexibles sans halogène en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-O°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posé à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. | 1000061
1F | 1.00.1163 | 107.03.000 | Halogenfreier synthetischer Kautschuk der Brandverhaltensgruppe mind. RF 3 verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung aus halogenfreien synthetischen Kautschuk-Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C < 0.04 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +110°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 2000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique (sans halogène) avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe lisse | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1001161
1F | 1.00.1263 | 107.03.000 | Halogenfreier synthetischer Kautschuk verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung aus halogenfreien synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C < 0.04 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +110°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 2000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Leichtmetallblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique (sans halogène) avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal léger avec designe stucco | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle métallique légère monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1001261
1F | 1.00.2163 | 107.04.000 | Synthetischer Kautschuk halogenfrei verklebt - Galv. Eisenblech | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C < 0.04 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +110°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 2000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehmen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus galv. Eisenblech moniert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle galvanisée | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en tôle galvanisée monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1002161
1F | 1.00.3163 | 107.05.000 | Synthetischer Kautschuk halogenfrei verklebt - Chromstahlblech | Isolierung aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-0°C < 0.04 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +110°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 2000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C an korrosionsgeschützten Rohr und Formstücken montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt vorzunehme+E334n. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus Chromstahlblech 1.4301 montiert. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten aus Inox Ø 3.2 mm oder Blechtreibschrauben aus Inox Ø 4.2 mm (min. 6 St. per lfm) befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Es ist darauf zu Achten, dass die Blechummantelung eine Verringerung des Wärmeübergangskoeffizenten zur Folge hat. Die Dämmschichtdicke muss entsprechend erhöht werden. Ebenfalls ist Dämmdicke der Eindringtiefe der Befestigungen zu erhöhen. | Caoutchouc synthétique avec colle spéciale, étanche à la vapeur doublage en tôle de métal inox 1.4301+F102 | Isolation en tubes flexibles en caoutchouc fendu ou en plaques (AEAI 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à la température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température de +15°C à +20°C sur tuyauterie et raccords protégés de la corrosion et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Coudes et autres pièces préformés adéquatement et collés étanche à la vapeur. Dans les arrêts d'isolation par ex. robinetterie, brides etc., procéder à un collage par cloisonnement sur l'objet. Doublage en acier inox 1.4301 monté sur l'isolation existante de la conduite, joints longitudinaux et transversaux bordés et vissés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm ou des vis Parker Ø 4.2 mm (au min. 6 pce/ml). Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation couverts par boîtier ou couvercle. Il convient de noter que le revêtement de la tôle entraîne une diminution du coefficient de transfert thermique. L'épaisseur de l'isolant doit donc être augnmentée en conséquence. De même, il convient d'augmenter l'épaisseur d'isolation de la profondeur de pénétration des fixations. | 1003161
1B | 1.00.5221 | 101.02.000 | Mineralwollschalen mit Temperaturbeständigkeit von +250°Kunststoff-Folie, halogenfrei | Mineralwollschalen oder -Matten mit minimaler Temperaturbeständigkeit von +250°C passend konfektioniert zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren. Die Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm mit nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Kunststoff-Folie, (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles ou matelas inorganiques à une température minimale de +250°C, doublage en film solide en plastique sans halogène | Coquilles ou matelas en laine minérale, résistant à une température minimale de +250°C, façonnés adéquatement pour montage sur tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce.Tous les joints horizontaux ou transversaux sont à accoler et à monter sans joints. La fixation se fait à raison d'au moins 4 pièces par ml. de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d'acier. Doublage en film solide en plastique sans halogène dur (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement.
1B | 1.00.5241 | 102.02.000 | PIR-Hartschaumschalen - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Umhüllung aus grauen halogenfreien Kunststoff-Folie, (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, doublage en film solide en plastique sans halogène | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en film solide en plastique sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005241
1B | 1.01.5241 | 102.02.030 | PIR-Hartschaumschalen - einfacher Überstrich - PVC-Mantel halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein einfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 300 bis 400 g/m2 aufgetragen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en une couche doublage en PVC dur sans halogène | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à unetempérature de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage simple avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 300 à 400 g/m2 . Sur l'isolation de la conduite, doublage en PVC dur sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1015241
1B | 1.02.5241 | 102.02.040 | PIR-Hartschaumschalen - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert, mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur sans halogène | Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. 100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Sur l'isolation de la conduite, doublage en PVC dur sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de-20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1025241
1B | 1.04.5241 | 102.02.060 | PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PCV-Mantel, halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = >100 m), trocken am Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu, doublage en PVC dur sans halogène | Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en PVC dur sans halogène (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1045241
1B | 1.12.5241 | 102.02.340 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel, halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 10 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, temperaurbeständig von -80°C bis max. 100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Bandage de protection graisseux Coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec, lissage avec matière synthétique liq. en pl. couches, doublage en PVC dur sans halogène | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à la température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'environ 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en PVC dur sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1125241
1B | 1.14.5241 | 102.02.360 | Fettbandage, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel, halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) > 100 m), trocken auf das mit einer Fettbandage versehene Rohr angesetzt und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weiter Formstücke entsprechend konfektioniert und passend montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert, mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu avec bandage de protection graisseux, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur sans halogène | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de +5°C à 35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande composite en alu. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux Doublage en PVC dur sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1145241
1B | 1.22.5241 | 102.02.440 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen roh - mehrfacher Überstrich - PVC-Mantel halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) bis 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung aus PIR-Hartschaum-Halbschalen (RG ca. 35 kg/m3, Temperaurbeständig von -80°C bis max. +100°C/ Wärmeleitzahl < 0.030 W/m.K, BKZ 5.3) trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr fugenversetzt montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit plastifizierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Als Dampfbremse wird ein mehrfacher Überstrich aus Flüssigkunststoff (Temperaturbeständig -50°C bis +80°C) bei einer Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C im Verbrauch von ca. 600 bis 800 g/m2 aufgetragen. Für die Austrocknungszeit pro Schichtapplikation sind ca. 2 Stunden zu berücksichtigen. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, posées avec masse grasse anti-corrosive,lissage avec matière synthétique liquide en plusieurs couches, doublage en PVC dur sans halogène | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de-100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par demi-coquilles en mousse PIR rigide (PI env. 35 kg/m3, résistant à une température de -80°C à max. +100°C/ coefficient thermique < 0.030 W/mK, AEAI 5.3) posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Comme barrière de vapeur, lissage en plusieurs couches avec matière synthétique liquide (résistant à une température de -50°C à +80°C) à une température de +5°C à +50°C et à raison d'env. 600 à 800 g/m2 . Compter env. 2 heures pour le temps de séchage après l'application de chaque couche. Doublage en PVC dur sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1225241
1B | 1.24.5241 | 102.02.460 | Ansetzmasse, PIR-Hartschaumschalen - aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Mantel, halogenfrei. Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s) = 100 m | Das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Rohr wird mit einer Ansetzmasse bei einer Verarbeitungstemperatur von -10°C bis +60°C (Temperaturbeständig von -100°C bis +30°C) gemäss Produktspezifikation im Verbrauch von ca. 1 bis 1.5kg/m2 sauber und gleichmässig überstrichen. Isolierung mit Schalen aus PIR-Hartschaum (Temperaturbeständig -40°C bis +110°C) mit aufkaschierter Dampfbremse (Dämmsystem mit Sperrwert (µ x s = > 100 m), trocken auf das mit Ansetzmasse versehene Rohr montiert und mit Alu-Verbundklebeband befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Über die Leitungsisolierung wird eine Umhüllung aus grauen halogenfreien Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles en mousse PIR rigide, avec feuille multiple d'alu posé avec masse grasse anti-corrosive, collé étanche à la vapeur, doublage en PVC dur sans halogène | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé à une température de -10°C à +60°C (résistant à une température de-100°C à +30°C) selon la spécification du produit, en raison d'environ 1 à 1.5kg/m2. Isolation par coquilles en mousse PIR rigide (résistant à une température de -40°C à +110°C) avec barrière de vapeur non-visible (système d'isolation avec valeur de blocage (µ x s) > 100 m), posée à sec sur tuyauterie et fixée avec bande adhésive composite en alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu. Doublage en PVC dur sans halogène (0.30mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à la température de -20°C à 65°C), monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de + 10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1245241
1B | 1.00.5251 | 104.02.000 | Schaumglasschalen - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Isolierung aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmente (Wärmeleitzahl ca. 0.045 W/m.K, Temperaturbeständig -260°C bis +430°C) trocken am Rohr und fugenversetzt montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mit galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder (4 St. Befestigung per lfm) am Rohr befestigt. Bögen und weitere Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie mechanisch befestigt. Umhüllung aus grauen halogenfreienKunststoff-Folie, (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C)mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Coquilles de verre cellulaire doublage en film solide en plastique sans halogène | Isolation en demi-coquilles et segments en verre cellulaire (coefficient thermique < 0.030 W/mK, résistant à la température de -260°C à +430°C) posée à sec sur tuyauterie et montée par joints croisés. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés par contre la diffusion de vapeur d'eau par des colles à froid adaptées au système. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à placer horizontalement et à fixer à la tuyauterie au moyen de fil de fer galvanisé ou des rubans adhésifs spéciaux (4 pce par ml). Coudes et autres raccords fabriqués et formés adéquatement ainsi que fixés mécaniquement. Doublage en film solide en plastique sans halogène (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement. Extrémités des isolations recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005251
2C | 2.10.0064 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé sans halogène | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. | 2100064
2C | 2.10.1164 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique collé, sans halogène - tôle de métal léger avec design lisse | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2101164
2C | 2.10.1264 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2101262
2C | 2.10.2164 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Galv. Eisenblech | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique sans hlogène, collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2102162
2C | 2.10.3164 |  | Armaturenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Chromstahlblech | Isolierung der Armatur aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour vannes en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle d'acier inox | Isolation de la vanne en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d'acier inox. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2103162
2C | 2.20.0064 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique sans halogène, collé | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. | 2200062
2C | 2.20.1164 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle de métal léger avec design lisse | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2201162
2C | 2.20.1264 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle de métal léger avec design stucco | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2201262
2C | 2.20.2164 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Galv. Eisenblech | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle galvanisée | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle galvanisée. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2202162
2C | 2.20.3164 |  | Flanschenkappen aus synthetischen Kautschuk halogenfrei, verklebt - Chromstahlblech | Isolierung der Flanschen aus geschlitzten synthetischen Kautschuk-Schlauch- oder Plattenmaterial (BKZ 5.(200°)2, Wärmeleitzahl bei Mitteltemperatur von +/-o°C = 0.033 W/m.K, Temperaturbeständig -50°C bis +85°C, Diffusionswiderstandszahl µ = 7000) trocken bei einer idealen Verarbeitungstemperatur von +15°C bis +20°C montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenenkappe aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. | Capes pour brides en caoutchouc synthétique sans halogène, collé - tôle d'acier inox | Isolation de la bride en gaine ou plaque de caoutchouc synthétique rainuré (I-I 5.(200°)2, coefficient thermique à une température moyenne de +/-o°C 0.033 W/mK, résistant à une température de -50°C à +85°C, indice de résistance à la diffusion µ = 7000) posée à sec à une température idéale de +15°C à +20°C et collée avec colle spéciale étanche à la vapeur adaptée au système. Cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d'acier inox. La fixation de la cape se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. | 2203162
2A | 2.10.1142 | 503.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec design lisse – revêtues mousse | Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2101142
2A | 2.10.1242 | 503.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Designe - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Leichtmetallblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour vannes en tôle de métal léger avec design stucco – revêtues mousse | Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de métal léger. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2101242
2A | 2.10.3142 | 503.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und rostfreien Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour vannes en tôle inox 1.4301 – revêtues mousse | Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle inox. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2103142
2A | 2.10.2142 | 503.04.000 | Armaturenkappen aus galv.. Eisenblech - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour vannes en tôle galvanisée – revêtues mousse | Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle galvanisée. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2102142
2A | 2.11.2142 | 503.04.300 | Fettbandage, Armaturenkappen aus galv.. Eisenblech - geschäumt | Die Flanschen werden mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour vannes en tôle de galvanisée – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de galvanisée. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2112142
2A | 2.11.3142 | 503.05.300 | Fettbandage, Armaturenkappen aus Chromstahlblech - geschäumt | Die Flanschen werden mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour vannes en tôle inox – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour vannes mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de inox. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2113142
2A | 2.20.2142 | 603.04.000 | Flanschenkappen aus galv.. Eisenblech - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour brides en tôle de galvanisée – revêtues mousse | Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle galvanisée. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2202142
2A | 2.20.3142 | 603.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech - geschäumt | Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus Chromstahlblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Capes pour brides en tôle de inox – revêtues mousse | Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle inox. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2203142
2A | 2.21.2142 | 603.04.300 | Fettbandage, Flanschenkappen aus galv.. Eisenblech geschäumt | Die Flanschen wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour brides en tôle de galvanisée – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de galvanisée. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2212142
2A | 2.21.3142 | 603.05.300 | Fettbandage, Flanschenkappen aus Chromstahlblech - geschäumt | Die Flanschen wird mit einer Fettbandage bei einer Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C (Temperaturbeständig von -40°C bis +35°C) überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe. Mantel aus galv. Eisenblech angefertigt. Die Befestigung der Kappe erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Zwischen Flanschen und Blechmantel erfolgt eine Isolierung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Isolierung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu schliessen. | Bandage de protection graisseux, Capes pour brides en tôle de inox – revêtues mousse | Bandage de protection graisseux sur brides, enveloppé et lissé à une température de +5°C à +35°C (résistant à une température de -40°C à +35°C). Capes pour brides mono-paroi 2 à 4 éléments. Habillage exécuté en tôle de inox. La cape se fixe à l’aide de colliers de serrage et de moraillons. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre les brides et l’enveloppe en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d'évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. | 2213142
1B | 1.00.5100 | 100.02.000 | Umhüllung aus PVC-Hartmantel | Über die Leitungsdämmung wird eine Umhüllung aus grauen Hart-PVC-Mantel (0.30 mm dick, BKZ 5.3, Temperaturbeständig -20°C bis +65°C) montiert und mit Quellschweissmittel bei einer minimalen Verarbeitungstemperatur von +10°C verschweisst. Bogen und Formstücke passend und formschön montiert. Isolierungsenden werden mit Manschetten aus Alu abgedeckt und mechanisch befestigt. | Doublage en PVC dur sur isolation existante | Doublage en PVC dur (0.30 mm d'épaisseur, AEAI 5.3, résistant à une température de -20°C à +65°C) monté sur l'isolation existante de la conduite, soudé par collage à chaud à une température minimale de +10°C. Coudes et raccords formés adéquatement . Extrémités de l'isolation recouvertes par des manchettes en alu et fixées mécaniquement. | 1005100