## abfrVIAG_2
Dimension | ISOLSUISSE Nummer | VSI-Nummer (Alt) | Titel D | Langtext D | Titel F | Langtext F | Ausführung Code
7B | 7.34.7011 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus ein-, oder zweilagigen Mineralwollmatten FMI FP der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Flumroc AG, VKF-Nr.: 27368 | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de gaines de ventilation rondes en matelas de laine minérale FMI FP simples ou doubles, résistance au feu EI30 suivant le système Flumroc AG, n° AEAI: 27368 | Habillage de gaines de ventilation rondes en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu, montage et fixation suivant système propriétaire, conformes à l’agrément AEAI susmentionné. Offre accompagnée de la certification en vigueur relative à l’exigence de protection incendie. L’exécution conforme est certifiée par la signature du certificat de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7347011
7B | 7.34.7021 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus ein-, oder zweilagigen Mineralwollmatten FMI 500 FP der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Flumroc AG, VKF-Nr.: 27369 | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de gaines de ventilation rondes en matelas de laine minérale FMI 500 FP simples ou doubles, résistance au feu EI60 suivant le système Flumroc AG, n° AEAI: 27369 | Habillage de gaines de ventilation rondes en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu, montage et fixation suivant système propriétaire, conformes à l’agrément AEAI susmentionné. Offre accompagnée de la certification en vigueur relative à l’exigence de protection incendie. L’exécution conforme est certifiée par la signature du certificat de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7347021
7A | 7.43.8011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: 30597 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30597 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438011
7A | 7.43.8021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: 30598 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30598 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438021
7A | 7.43.8031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: 30599 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: 30599 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438031
7A | 7.43.8041 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI120 nach System Paroc GmbH / VKF-Nr.: | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI120, suivant le système Paroc, Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7438041
1D | 1.00.0011 | 101.00.000 | Mineralwolleschalen oder Matten roh bis 650°C | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Coquilles en laine minérale ou matelas nus jusqu’à 650 °C | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 1000011
1D | 1.00.0012 | 101.11.000 | Mineralwolleschalen oder Matten bis +650°C - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: +12°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C | Coquilles ou matelas en laine minérale jusqu’à +650 °C - pare-vapeur alu | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: +12 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C | 1000012
1D | 1.00.0021 | 101.00.000 | Mineralwolleschalen oder Matten roh bis +250°C | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Coquilles en laine minérale ou matelas nus jusqu’à +250 °C | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints transversaux sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 1000021
1D | 1.00.0022 | 101.11.000 | Mineralwolleschalen oder Matten bis +250°C - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C | Coquilles ou matelas en laine minérale jusqu’à +250 °C - pare-vapeur alu | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C | 1000022
1B | 1.00.0041 | 102.00.000 | PIR-Hartschaumschalen roh | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m | Coquilles en mousse PIR rigide nue | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40 °C à +120 °C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m | 1000041
1B | 1.00.0051 | 104.00.000 | Schaumglasschalen roh | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C | Coquilles en verre cellulaire nues | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C | 1000051
1F | 1.00.0061 | 107.00.000 | Flexibler Elastomerschaum roh, verklebt | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. | Mousse élastomère souple brute, collée | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 1000061
1C | 1.00.0071 | 122.00.000 | Schwerfolie bleifrei roh | Dämmen von Leitungen und Formstücken mit bleifreien Schallschutzmatten aus Polyurethan- oder Kunststoff Schaumstoff mit aufgebauter Kunststoffschwerfolie. Die Schallschutzmatten werden überlappend montiert und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Kunststoffkabelbinder oder galvanisiertem Draht, mit mindestens 10 Befestigungen per lfm. Briden, Muffen, Aufhängungen usw. sind entsprechend zu Überbauen und ebenfalls mechanisch zu befestigen. Schaumstoff Dicke: ca. 10mm Kunststoffschwerfoliendicke: ca. 1.8mm Luftschallpegelreduktion: ca. -16dB | Feuille lourde sans plomb nue | Isolation de conduites et raccords avec des matelas antibruit sans plomb en mousse polyuréthane ou synthétique doublés avec une feuille lourde synthétique. Les matelas antibruit posés doivent se chevaucher et être fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de colliers de serrage synthétiques ou fil de fer galvanisé à raison d’au moins 10 pièces par ml. Les brides, manchons, suspensions, etc., doivent être recouverts adéquatement et également fixés mécaniquement. Épaisseur de la mousse: env. 10 mm Épaisseur de la feuille lourde synthétique: env. 1.8 mm Atténuation acoustique: env. -16dB | 1000071
1D | 1.00.1100 | 100.03.000 | Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Doublage en tôle de métal léger design lisse | Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001100
1D | 1.00.1111 | 101.03.000 | Mineralwollschalen bis +650°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +650 °C - tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montées sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001111
1D | 1.00.1121 | 101.03.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +250 °C - tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montées sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001121
1B | 1.00.1141 | 102.03.000 | PIR-Hartschaumschalen - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide - tôle de métal léger design lisse | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001141
1B | 1.00.1142 | 103.03.000 | PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse PUR locale - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001142
1B | 1.00.1151 | 104.03.000 | Schaumglasschalen - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en verre cellulaire - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001151
1F | 1.00.1161 | 107.03.000 | Flexibler Elastomerschaum, verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple, collée - tôle de métal léger design lisse | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001161
1D | 1.00.1200 | 100.03.000 | Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Doublage en tôle de métal léger design stucco | Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001200
1D | 1.00.1211 | 101.03.000 | Mineralwollschalen bis +650°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +650 °C - tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001211
1D | 1.00.1221 | 101.03.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +250 °C - tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001221
1B | 1.00.1241 | 102.03.000 | PIR-Hartschaumschalen - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001241
1B | 1.00.1242 | 103.03.000 | PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse locale PUR - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001242
1B | 1.00.1251 | 104.03.000 | Schaumglasschalen - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en verre cellulaire - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001251
1F | 1.00.1261 | 107.03.000 | Flexibler Elastomerschaum, verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple, collée - tôle de métal léger design stucco | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001261
1B | 1.00.1400 | 100.12.000 | Umhüllung aus Alu-Grobkornfolie | Umhüllung: aus Alu Grobkornfolie in stucco Design. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern ausreichend befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Foliendicke: min. 0.2mm | Doublage en feuille d’alu écroui | Doublage: en feuille d’alu écroui design stucco. Joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et avec bande autocollante en alu pur, fixés par rivets ou agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Épaisseur feuille: 0.2 mm min. | 1001400
1G | 1.00.1411 | 101.12.000 | Mineralwollschalen bis +650°C - Alu-Grobkornfolie | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Alu Grobkornfolie in stucco Design. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern ausreichend befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Foliendicke: min. 0.2mm | Coquilles jusqu’à +650 °C - doublage en feuilles d’alu écroui | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en feuille d’alu écroui design stucco. Joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et avec bande autocollante en alu pur, fixés par rivets ou agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Épaisseur feuille: 0.2 mm min. | 1001411
1G | 1.00.1421 | 101.12.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - Alu-Grobkornfolie | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Alu Grobkornfolie in stucco Design. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern ausreichend befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Foliendicke: min. 0.2mm | Coquilles jusqu’à +250 °C - doublage en feuilles d’alu écroui | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10°C Doublage: en feuille d’alu écroui design stucco. Joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et avec bande autocollante en alu pur, fixés par rivets ou agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Épaisseur feuille: 0.2 mm min. | 1001421
1B | 1.00.1441 | 102.12.000 | PIR-Hartschaumschalen - Alu-Grobkornfolie | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Alu Grobkornfolie in stucco Design. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit Reinaluklebeband, Nieten oder Klammern ausreichend befestigt. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Foliendicke: min. 0.2mm | Coquilles en mousse PIR rigide - feuille d’alu écroui | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en feuille d’alu écroui design stucco. Joints longitudinaux et transversaux à recouvrement et avec bande autocollante en alu pur, fixés par rivets ou agrafes. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Épaisseur feuille: 0.2 mm min. | 1001441
1D | 1.00.2100 | 100.04.000 | Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Doublage en tôle d’acier galvanisé | Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002100
1D | 1.00.2111 | 101.04.000 | Mineralwollschalen bis +650°C - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +650 °C - tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002111
1D | 1.00.2121 | 101.04.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +250 °C - tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002121
1B | 1.00.2141 | 102.04.000 | PIR-Hartschaumschalen - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide - tôle d’acier galvanisé | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002141
1B | 1.00.2142 | 103.04.000 | PUR-Ortschaum - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse PUR locale - tôle d’acier galvanisé | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002142
1B | 1.00.2151 | 104.04.000 | Schaumglasschalen - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en verre cellulaire - tôle d’acier galvanisé | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002151
1F | 1.00.2161 | 107.04.000 | Flexibler Elastomerschaum, verklebt - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple, collée - tôle d’acier galvanisé | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002161
1D | 1.00.3100 | 100.05.000 | Umhüllung aus Chromstahlblech | Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Doublage en tôle d’acier inoxydable | Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003100
1D | 1.00.3111 | 101.05.000 | Mineralwollschalen bis +650°C - Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +650 °C - acier inoxydable | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003111
1D | 1.00.3121 | 101.05.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en laine minérale jusqu’à +250 °C - acier inoxydable | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003121
1B | 1.00.3141 | 102.05.000 | PIR-Hartschaumschalen - Chromstahlblech | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide - tôle d’acier inoxydable | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003141
1B | 1.00.3142 | 103.05.000 | PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse PUR locale - tôle d’acier inoxydable | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003142
1B | 1.00.3151 | 104.05.000 | Schaumglasschalen - Chromstahlblech | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en verre cellulaire - tôle d’acier inoxydable | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003151
1F | 1.00.3161 | 107.05.000 | Flexibler Elastomerschaum, verklebt - Chromstahlblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple, collée - tôle d’acier inoxydable | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003161
1B | 1.00.5200 | 100.02.000 | Umhüllung aus Kunststoff-Folie, halogenfrei | Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Doublage en film plastique sans halogènes | Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005200
1B | 1.00.5121 | 101.02.000 | Mineralwollschalen bis +250°C - PVC-Hartmantel | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en laine minérale jusqu’à +250 °C - doublage en PVC dur | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005121
1B | 1.00.5141 | 102.02.000 | PIR-Hartschaumschalen- PVC-Hartmantel | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en mousse PIR rigide - doublage en PVC dur | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005141
1B | 1.04.0041 | 102.00.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10°C Masse volumique: env. 35 kg/m | 1040041
1B | 1.04.1141 | 102.03.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle de métal léger design lisse | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1041141
1B | 1.04.1241 | 102.03.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle de métal léger design stucco | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1041241
1B | 1.04.2141 | 102.04.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Galvanisiertes Eisenblech. | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle d’acier galvanisé | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1042141
1B | 1.04.3141 | 102.05.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle d’acier inoxydable | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1043141
1B | 1.04.5141 | 102.02.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Hartmantel | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - doublage en PVC dur | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1045141
1B | 1.09.0011 | 701.00.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus mineralischen Dämmstoffen | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen mit VKF-anerkannten Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit galvanisisertem Eisendraht oder nicht brennbaren Bändern. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sowie Informationen zum systemgerechten Einbau oder Anwendung sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Isolation des sections de tubes pour protection incendie basée sur des isolants minéraux | Traversées de tubes coupe-feu faisant éléments coupe-feu composées de coquilles ou matelas en laine minérale agréés AEAI montés sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait par fil de fer galvanisé ou rubans non inflammables. Les isolations des sections de tubes qui dépassent des éléments coupe-feu et les informations sur la pose ou l’application adaptée au système sont fournies par le titulaire de l’agrément. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 1090011
1B | 1.09.0051 | 701.04.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus Schaumglas | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen aus VKF-anerkannten Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt mit galvanisiertem Eisendraht oder nicht brennbaren Bändern. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sowie Informationen zum systemgerechten Einbau oder Anwendung sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. Temperaturanwendung: -260°C bis +430°C Wärmeleitkoeffizient λD: ca. 0.045 W/mK bei 10°C | Isolation de section de tubes pour protection incendie en verre cellulaire | Traversées de tubes coupe-feu faisant éléments coupe-feu composées de demi-coquilles et segments en verre cellulaire agréés AEAI, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. La fixation mécanique se fait par fil de fer galvanisé ou rubans non inflammables. Les isolations des sections de tubes qui dépassent des éléments coupe-feu et les informations sur la pose ou l’application adaptée au système sont fournies par le titulaire de l’agrément. Plage de température: -260 °C à +430 °C Coefficient de conductivité thermique λD: env. 0.045 W/mK à 10 °C | 1090051
1F | 1.09.0062 | 701.07.000 | Brandschutzbedingte Streckenisolierung aus flexiblem Elastomerschaum | Brandabschnittsbildende Rohrdurchdringungen aus VKF-anerkanntem flexiblem Elastomerschaumschlauch trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Die Brandabschnitt überstehenden Streckenisolierungen sowie Informationen zum systemgerechten Einbau oder Anwendung sind dem Anerkennungshalter zu entnehmen. Als Grundlage diente das Produkt: Armacell Protect R-90 VKF-Nr.: 17852 für Stahlrohre. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmedurchgangskoeffizent: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Isolation de section de tubes pour protection incendie en mousse élastomère souple | Traversées de tubes coupe-feu faisant éléments coupe-feu composées de mousse élastomère souple agréée AEAI, posées à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montées sur le Ø du tuyau et étanchéifiées contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les isolations des sections de tubes qui dépassent des éléments coupe-feu et les informations sur la pose ou l’application adaptée au système sont fournies par le titulaire de l’agrément. Produit servant de principe de base: Armacell Protect R-90 N° AEAI: 17852 pour tubes en acier. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de transfert thermique: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 1090062
1A | 1.10.0000 | 100.00.300 | Fettbandagen auf Rohrleitungen | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C | Bandage de protection graisseux pour tuyauterie | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C | 1100000
1B | 1.10.1142 | 103.03.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux, mousse PUR locale - tôle de métal léger design lisse | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1101142
1B | 1.10.1242 | 103.03.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Leichtmetallblech in stucco Design | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux, mousse PUR locale - tôle de métal léger design stucco | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1101242
1B | 1.10.2142 | 103.04.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Galvanisiertes Eisenblech | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux, mousse PUR locale - tôle d’acier galvanisé | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1102142
1B | 1.10.3142 | 103.05.300 | Fettbandage, PUR-Ortschaum - Chromstahlblech | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Rohr und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux, mousse PUR locale - tôle d’acier inoxydable | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur la tuyauterie protégée anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre le tube et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1103142
1B | 1.14.0041 | 102.00.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10°C Masse volumique: env. 35 kg/m | 1140041
1B | 1.14.1141 | 102.03.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle de métal léger design lisse | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1141141
1B | 1.14.1241 | 102.03.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Leichtmetallblech in stucco Design. | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle de métal léger design stucco | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1141241
1B | 1.14.2141 | 102.04.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Galvanisiertes Eisenblech. | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - tôle d’acier galvanisé | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1142141
1B | 1.14.3141 | 102.05.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Chromstahlblech. | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur- tôle d’acier inoxydable | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1143141
1B | 1.14.5141 | 102.02.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - PVC-Hartmantel | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - doublage en PVC dur | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Épaisseur équivalent lame d’air sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1145141
2C | 2.10.0062 |  | Armaturenkappen aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt | Dämmung: Armatur gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en mousse élastomère souple, collée | Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2100062
2A | 2.10.1113 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse jusqu’à 650 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2101113
2A | 2.10.1121 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse jusqu’à 250 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales posés dans la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2101121
2C | 2.10.1162 |  | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2101162
2A | 2.10.1213 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armaturenkappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco jusqu’à 650 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales posés dans la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2101213
2A | 2.10.1221 | 501.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armaturenkappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco jusqu’à 250 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2101221
2C | 2.10.1262 |  | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2101262
2A | 2.10.2113 | 501.04.000 | Armaturenkappen aus galvanisiertem Eisenblech bis 650°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé jusqu’à 650 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2102113
2A | 2.10.2121 | 501.04.000 | Armaturenkappen aus galvanisiertem Eisenblech bis 250°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé jusqu’à 250 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2102121
2C | 2.10.2162 |  | Armaturenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2102162
2A | 2.10.3113 | 501.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech bis 650°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable jusqu’à 650 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2103113
2A | 2.10.3121 | 501.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech bis 250°C | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable jusqu’à 250 °C | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2103121
2C | 2.10.3162 |  | Armaturenkappen aus Chromstahlblech - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2103162
2B | 2.10.5121 | 513.00.000 | Armaturenkappen aus Kunststoff | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus PS + ABS Kunststoff angefertigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Mantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Min. Kunststoffdicke : 3 mm Temperaturanwendung: +30°C bis +120°C Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour vannes en matière plastique | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée plastique PS + ABS. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseur min. du plastique: 3 mm Plage de température: +30 °C à +120 °C Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2105121
2A | 2.10.6113 | 514.00.000 | Matratzen für Armaturen | Matratzen: Wegnehmbare 2- bis 4-teilige Matratze. Aussen und Innen Glasgewebe mit mit eingewirktem V4A Stahlgewebe Type 2002 V4A.G1. Die Matratze wird mit anorganischer Wolle aufgefüllt und allseitig mit Keviarfaden mit eingewirkter V4A-Sehne sauber vernäht. Die Befestigung der Matratze erfolgt mit Haken und Federn, Kettenverschluss oder Gurten. Temperaturanwendung: +30°C bis 450°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Matelas pour vannes | Matelas: matelas amovible en 2 à 4 parties. Fibre de verre à l’extérieur et à l’intérieur avec tissage en acier V4A type 2002 V4A.G1. Le matelas est garni de laine inorganique et cousu sur tous les côtés avec du fil de Kevlar sur âme V4A. La fixation du matelas s’effectue avec des crochets et des ressorts, verrous de chaîne ou sangles. Plage de température: +30 °C à 450 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2106113
2A | 2.11.1142 | 503.03.300 | Fettbandage - Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Armaturenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2111142
2A | 2.11.1242 | 503.03.300 | Fettbandage - Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2111242
2C | 2.20.0062 |  | Flanschenkappen aus flexiblem Elastomerschaum verklebt | Dämmung: Flanschen gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en mousse élastomère souple, collée | Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2200062
2A | 2.20.1113 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 650°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design lisse jusqu’à 650 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2201113
2A | 2.20.1121 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche bis 250°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design lisse jusqu’à 250 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2201121
2A | 2.20.1142 | 603.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - PUR Ortschaum | Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design lisse - mousse PUR locale | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2201142
2C | 2.20.1162 |  | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Flansch mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle de métal léger design lisse - mousse élastomère souple, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Bride isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2201162
2A | 2.20.1213 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 650°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech im stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design stucco jusqu’à 650 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2201213
2A | 2.20.1221 | 601.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design bis 250°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech im stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design stucco jusqu’à 250 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2201221
2A | 2.20.1242 | 603.03.000 | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - PUR Ortschaum | Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour brides en tôle de métal léger design stucco - mousse PUR locale | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2201242
2C | 2.20.1262 |  | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Flansch mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle de métal léger design stucco - mousse élastomère souple, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Bride isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2201262
2A | 2.20.2113 | 601.04.000 | Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech bis 650°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle d’acier galvanisé jusqu’à 650 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2202113
2A | 2.20.2121 | 601.04.000 | Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech bis 250°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle d’acier galvanisé jusqu’à 250 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2202121
2C | 2.20.2162 |  | Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Flansch mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle d’acier galvanisé - mousse élastomère souple, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Bride isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2202162
2A | 2.20.3113 | 601.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech bis 650°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle d’acier inoxydable jusqu’à 650 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2203113
2A | 2.20.3121 | 601.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech bis 250°C | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Blechmantel befestigt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en tôle d’acier inoxydable jusqu’à 250 °C | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage en tôle. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2203121
2C | 2.20.3162 |  | Flanschenkappen aus Chromstahlblech - flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle d’acier inoxydable - mousse élastomère souple, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2203162
2B | 2.20.5121 | 613.00.000 | Flanschenkappen aus Kunststoff | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus PS + ABS Kunststoff angefertigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial ausgelegt und am Mantel befestigt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Min. Kunststoffdicke : 3 mm Temperaturanwendung: +30°C bis +120°C Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Platten oder Matten passend in der Kappe eingbracht und sämtliche Fugen satt gestossen. Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Capes pour brides en matière plastique | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée plastique PS + ABS. Cape composée du matériau isolant ci-après et fixée sur le doublage. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseur min. du plastique: 3 mm Plage de température: +30 °C à +120 °C Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales épousant l’intérieur de la cape avec tous les joints accolés. Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2205121
2A | 2.20.6113 | 614.00.000 | Matratzen für Flanschen | Matratzen: Wegnehmbare 2- bis 4-teilige Matratze. Aussen und Innen Glasgewebe mit mit eingewirktem V4A Stahlgewebe Type 2002 V4A.G1. Die Matratze wird mit anorganischer Wolle aufgefüllt und allseitig mit Keviarfaden mit eingewirkter V4A-Sehne sauber vernäht. Die Befestigung der Matratze erfolgt mit Haken und Federn, Kettenverschluss oder Gurten. Temperaturanwendung: +30°C bis 450°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Matelas pour brides | Matelas: matelas amovible en 2 à 4 parties. Fibre de verre à l’extérieur et à l’intérieur avec tissage en acier V4A type 2002 V4A.G1. Le matelas est garni de laine inorganique et cousu sur tous les côtés avec du fil de Kevlar sur âme V4A. La fixation du matelas s’effectue avec des crochets et des ressorts, verrous de chaîne ou sangles. Plage de température: +30 °C à 450 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 2206113
2A | 2.21.1142 | 603.03.300 | Fettbandage - Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour brides en tôle de métal léger design lisse - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2211142
2A | 2.21.1242 | 603.03.300 | Fettbandage - Flanschenkappen aus Leichtmetallblechin stucco Design - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour brides en tôle de métal léger design stucco - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2211242
3H | 3.11.0062 | 407.00.000 | Lüftungskanäle - flexibler Elastomerschaum | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten oder -Matten trocken an den bauseits korrosionsgeschützen Lüftungskanälen montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C | Gaines de ventilation - mousse élastomère souple | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 3110062
3H | 3.11.1162 | 407.03.000 | Lüftungskanäle - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten oder -Matten trocken an den bauseits korrosionsgeschützen Lüftungskanälen montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l'isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3111162
3H | 3.11.1262 | 407.03.000 | Lüftungskanäle - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten oder -Matten trocken an den bauseits korrosionsgeschützen Lüftungskanälen montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3111262
3H | 3.11.2162 | 407.04.000 | Lüftungskanäle - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten oder -Matten trocken an den bauseits korrosionsgeschützen Lüftungskanälen montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Conduits de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3112162
3H | 3.11.3162 | 407.05.000 | Lüftungskanäle - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten oder -Matten trocken an den bauseits korrosionsgeschützen Lüftungskanälen montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.6 - 1mm | Conduits de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.6 - 1mm | 3113162
3G | 3.11.0022 | 401.00.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Quernstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder et de pointes à souder ou clips de sécurité suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3110022
3G | 3.11.1122 | 401.03.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Quernstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaine de ventilation - thermique - pare-vapeur alu - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes à souder avec clips de sécurité suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3111122
3G | 3.11.1222 | 401.03.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Quernstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaine de ventilation - thermique - pare-vapeur alu - tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes à souder avec clips de sécurité suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3111222
3G | 3.11.2122 | 401.04.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Quernstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3112122
3G | 3.11.3122 | 401.05.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Quernstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicke: 0.6 - 1mm | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseur de tôle recommandée: 0.6 - 1mm | 3113122
3G | 3.11.4122 | 401.09.000 | Lüftungskanäle - Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten oder Platten, mit aufkaschierter Alu-Folie. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips in einem Raster von ca. 300 x 300 mm. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu - treillis V2A | Isolation: composée de panneaux ou matelas de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation suivant une trame d’env. 300 x 300 mm. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l’isolation de la ventilation. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3114122
3I | 3.12.0013 | 411.00.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI30 - pare-vapeur alu | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3120013
3I | 3.12.1113 | 411.03.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI30 – doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l'air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3121113
3I | 3.12.1213 | 411.03.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - Leichtmetallblech in stucco Design. | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI30 – doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3121213
3I | 3.12.2113 | 411.04.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI30 - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3122113
3I | 3.12.3113 | 411.05.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.6 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI30 - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.6 - 1mm | 3123113
3I | 3.12.4113 | 411.09.007 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 30 - V2A-Drahtgeflecht | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI30 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI30 - treillis V2A | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l’isolation de la ventilation. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI30 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3124113
3I | 3.13.0013 | 411.00.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI30 - pare-vapeur alu | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3130013
3K | 3.13.1113 | 411.03.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI60 – doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l'air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3131113
3K | 3.13.1213 | 411.03.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - Leichtmetallblech in stucco Design. | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI60 – doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3131213
3K | 3.13.2113 | 411.04.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI60 - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3132113
3K | 3.13.3113 | 411.05.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.6 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI60 - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.6 - 1mm | 3133113
3K | 3.13.4113 | 411.09.008 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 60 - V2A-Drahtgeflecht | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI60 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI60 - treillis V2A | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l’isolation de la ventilation. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI60 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3134113
3I | 3.14.0013 | 411.00.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI90 - pare-vapeur alu | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3140013
3L | 3.14.1113 | 411.03.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI90 – doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l'air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3141113
3L | 3.14.1213 | 411.03.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - Leichtmetallblech in stucco Design. | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI90 – doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3141213
3L | 3.14.2113 | 411.04.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.8 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI90 - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.8 - 1mm | 3142113
3L | 3.14.3113 | 411.05.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagevorgaben der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Die Umhüllung muss einen Luftspalt von ≥ 20mm zur Alukaschierung des Dämmsystems aufweisen. Empfohlene Blechdicke: 0.6 - 1mm | Gaines de ventilation - protection contre le feu EI90 - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Une lame d’air ≥ 20mm doit être aménagée entre le doublage et le pare-vapeur du système d’isolation. Épaisseur de tôle recommandée: 0.6 - 1mm | 3143113
3L | 3.14.4113 | 411.09.009 | Lüftungskanäle - Brandschutz EI 90 - V2A-Drahtgeflecht | Dämmung: bestehend aus Mineralfaserplatten mit aufkaschierter Alu-Folie. Geprüft nach EN 1366-1 und mit VKF-Anerkennung. Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit Teller - Schweissstiften oder Schweissstiften mit Sicherungsclips. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Es sind die Montagerichtlinien der Hersteller sowie die Normen der VKF zu befolgen. Über die Lüftungsisolierung wird ein rostfreies Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 bis ≤ 0.05 bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Feuerwiderstand: EI90 Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation- protection contre le feu EI90 - treillis V2A | Isolation: composée de panneaux de fibres minérales, avec pare-vapeur alu. Certifiée EN 1366-1 et agréée AEAI. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen de pointes à souder ou de pointes avec clips de fixation. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Les conditions de pose des fabricants ainsi que les normes AEAI doivent être respectées. Doublage en treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l’isolation de la ventilation. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 à ≤ 0.05 à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Résistance au feu: EI90 Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3144113
3B | 3.21.0062 | 307.00.000 | Lüftungsrohre - flexibler Elastomerschaum | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Gaines de ventilation - mousse élastomère souple | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 3210062
3B | 3.21.1162 | 307.03.000 | Lüftungsrohre - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Conduits de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3211162
3B | 3.21.1262 | 307.03.000 | Lüftungsrohre - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Gaines de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3211262
3B | 3.21.2162 | 307.04.000 | Lüftungsrohre - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Conduits de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3212162
3B | 3.21.3162 | 307.05.000 | Lüftungsrohre - flexibler Elastomerschaum - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch oder Platten, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Conduits de ventilation - mousse élastomère souple - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: en mousse élastomère souple ou panneau, posés à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3213162
3A | 3.21.0021 | 301.00.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Alukaschiert | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Stk. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3210021
3A | 3.21.1121 | 301.03.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Stk. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Gaines de ventilation - thermiques - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3211121
3A | 3.21.1221 | 301.03.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Stk. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Gaines de ventilation - thermiques - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3211221
3A | 3.21.2121 | 301.04.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Stk. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Gaines de ventilation - thermiques - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3212121
3A | 3.21.3121 | 301.05.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 Stk. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Kragen oder Abschlusswinkel abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Gaines de ventilation - thermiques - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! Doublage en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation recouvertes par une collerette ou par une cornière de finition. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 3213121
3A | 3.21.4121 | 301.09.000 | Lüftungsrohre - Thermisch - Alukaschiert - V2A-Drahtgeflecht | Dämmung: bestehend aus Mineralfasermatten mit aufkaschierter Alu-Folie passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Lüftungsrohren ist die Längsnaht im unteren Bereich anzulegen.Sämtliche Längs- und Querstösse sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit einem rostfreien Drahtgeflecht 1.4301 20x0.5 mm satt montiert. Temperaturanwendung: -16°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Alukaschierung sd: ca. 2500m Bei negativen Temperaturdifferenzen von Umgebungsluft zu Medium ist unbedingt mit den Herstellern des Dämmstoffes und der ausführenden Fachfirma die Realisierung des Dämmsystemes betreffend der Dampfbremse abzusprechen! | Gaines de ventilation - thermiques - pare-vapeur alu - treillis V2A | Isolation: composée de matelas en laine minérale avec pare-vapeur alu, montés sur le Ø du tuyau. Sur des gaines de ventilation cheminant à l’horizontale, les joints longitudinaux doivent être réalisés sur la face inférieure. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’un treillis inox 1.4301 20x0.5 mm posé sur l’isolation de la ventilation. Plage de température: -16 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air pare-vapeur alu sd: env. 2500m Lorsqu’il y a une différence de température négative entre l’air ambiant et le fluide, consulter impérativement le fabricant de l’isolant et l’entreprise chargée des travaux pour mettre au point la réalisation du pare-vapeur du système d’isolation! | 3214121
4A | 4.00.0013 | 801.00.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollematten, alukaschiert oder mit Drahtnetzgeflecht bis +650°C | Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie oder Drahtnetzgeflecht, passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt bei Drahtnetzgeflecht mit Mattenhacken in einem Abstand von ca. 100 mm bei Quernähten und ca. 500 mm bei Längsnähten. Bei einer Alukaschierung sind die Längs und Quernähte mit Aluklebeband abzukleben und mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern mechanisch zu befestigen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis jusqu’à +650 °C | Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. Avec le treillis, la fixation mécanique se fait au moyen de crochets d’ancrage situés tous les 100 mm env. sur les raccords transversaux et tous les 500 mm env. sur les raccords longitudinaux. Avec le pare-vapeur, les joints longitudinaux et transversaux doivent être recouverts d’une bande adhésive alu et fixés au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 4000013
4A | 4.00.0021 | 801.00.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollmatten alukaschiert bis +250°C | Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu jusqu’à +250 °C | Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C | 4000021
4E | 4.00.0062 | 807.00.000 | Apparateisolierung aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten, trocken und passend am bauseits korrosionsgeschützten Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Isolation d’appareil en mousse élastomère souple, collée | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports, etc., sont découpés et collés étanches à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 4000062
4A | 4.00.1113 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit Mineralwollematten, alukaschiert oder mit Drahtnetzgeflecht bis +650°C - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie oder Drahtnetzgeflecht, passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt bei Drahtnetzgeflecht mit Mattenhacken. Bei einer Alukaschierung sind die Längs und Quernähte mit Aluklebeband abzukleben und mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern mechanisch zu befestigen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis jusqu’à +650 °C - doublage en tôle de métal léger design lisse | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. Avec le treillis, la fixation mécanique se fait au moyen de crochets d’ancrage. Avec le pare-vapeur, les joints longitudinaux et transversaux doivent être recouverts d’une bande adhésive alu et fixés au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001113
4A | 4.00.1121 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit Mineralwollmatten alukaschiert bis +250°C - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu jusqu’à +250 °C - doublage en tôle de métal léger design lisse | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001121
4A | 4.00.1142 | 803.03.000 | Apparateisolierung mit PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil en mousse PUR locale - doublage en tôle de métal léger design lisse | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4001142
4E | 4.00.1162 | 807.03.000 | Apparateisolierung aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten, trocken und passend am bauseits korrosionsgeschützten Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en mousse élastomère souple, collée - doublage en tôle de métal léger lisse | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports, etc., sont découpés et collés étanches à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001162
4A | 4.00.1213 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit Mineralwollematten, alukaschiert oder mit Drahtnetzgeflecht bis +650°C - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie oder Drahtnetzgeflecht, passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt bei Drahtnetzgeflecht mit Mattenhacken. Bei einer Alukaschierung sind die Längs und Quernähte mit Aluklebeband abzukleben und mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern mechanisch zu befestigen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis jusqu’à +650 °C - doublage en tôle de métal léger design stucco | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. Avec le treillis, la fixation mécanique se fait au moyen de crochets d’ancrage. Avec le pare-vapeur, les joints longitudinaux et transversaux doivent être recouverts d’une bande adhésive alu et fixés au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001213
4A | 4.00.1221 | 801.03.000 | Apparateisolierung mit Mineralwollmatten alukaschiert bis +250°C - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu jusqu’à +250 °C - doublage en tôle de métal léger design stucco | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001221
4A | 4.00.1242 | 803.03.000 | Apparateisolierung mit PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil en mousse PUR locale - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4001242
4E | 4.00.1262 | 807.03.000 | Apparateisolierung aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt - Umhüllung mit Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten, trocken und passend am bauseits korrosionsgeschützten Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en mousse élastomère souple, collée - doublage en tôle de métal léger design stucco | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports, etc., sont découpés et collés étanches à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4001262
4A | 4.00.2113 | 801.04.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollematten, alukaschiert oder mit Drahtnetzgeflecht bis +650°C - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie oder Drahtnetzgeflecht, passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt bei Drahtnetzgeflecht mit Mattenhacken. Bei einer Alukaschierung sind die Längs und Quernähte mit Aluklebeband abzukleben und mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern mechanisch zu befestigen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis jusqu’à +650 °C - doublage en tôle d’acier galvanisé | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. Avec le treillis, la fixation mécanique se fait au moyen de crochets d’ancrage. Avec le pare-vapeur, les joints longitudinaux et transversaux doivent être recouverts d’une bande adhésive alu et fixés au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4002113
4A | 4.00.2121 | 801.04.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollmatten alukaschiert bis +250°C - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu jusqu’à +250 °C - doublage en tôle d’acier galvanisé | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4002121
4A | 4.00.2142 | 803.04.000 | Apparateisolierung mit PUR Ortsschaum - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil en mousse PUR locale - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4002142
4E | 4.00.2162 | 807.04.000 | Apparateisolierung aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt - Umhüllung galvanisiertem Eisenblech | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten, trocken und passend am bauseits korrosionsgeschützten Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en mousse élastomère souple, collée - doublage en tôle d’acier galvanisé | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports, etc., sont découpés et collés étanches à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4002162
4A | 4.00.3113 | 801.05.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollematten, alukaschiert oder mit Drahtnetzgeflecht bis +650°C - Umhüllung aus Chromstahlblech | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie oder Drahtnetzgeflecht, passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt bei Drahtnetzgeflecht mit Mattenhacken. Bei einer Alukaschierung sind die Längs und Quernähte mit Aluklebeband abzukleben und mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern mechanisch zu befestigen. Temperaturanwendung: +30°C bis +650°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +650°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis jusqu’à +650 °C - doublage en tôle d’acier inoxydable | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. Avec le treillis, la fixation mécanique se fait au moyen de crochets d’ancrage. Avec le pare-vapeur, les joints longitudinaux et transversaux doivent être recouverts d’une bande adhésive alu et fixés au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +30 °C à +650 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +650 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4003113
4A | 4.00.3121 | 801.05.900 | Apparateisolierung mit Mineralwollmatten alukaschiert bis +250°C - Umhüllung aus Chromstahlblech | Montieren von erforderlichen Stütz- oder Distanzkonstruktionen aus nicht leitenden Materialien oder aus metallischen Werkstoffen, welche durch geeignete Massnahmen so ausgerüstet sind, dass die Verminderung von Wärmebrücken gewährleistet werden kann. Dämmung: bestehend aus Mineralwollmatten oder -platten, mit aufkaschierter Alu-Folie passend am Behälter montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen, fugenfrei zu montieren, mit Aluklebeband abzukleben und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 2 Stk. umlaufenden Befestigungen pro Laufmeter aus galvanisiertem Eisendraht oder Stahlbändern. Temperaturanwendung: +12°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en matelas de laine minérale avec pare-vapeur alu jusqu’à +250 °C - doublage en tôle d’acier inoxydable | Requiert le montage de pièces d’appui ou d’espacement en matériaux non conducteurs ou métalliques, équipés de telle sorte qu’ils minimisent les ponts thermiques. Isolation: composée de matelas ou panneaux de laine minérale avec pare-vapeur alu ou treillis, épousant le boîtier. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler, à monter sans joints, collés avec une bande adhésive alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait au moyen d’au moins 2 fixations périphériques en fil d’acier galvanisé ou bande d‘acier par mètre linéaire. Plage de température: +12 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4003121
4A | 4.00.3142 | 803.05.000 | Apparateisolierung mit PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil en mousse PUR locale - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4003142
4E | 4.00.3162 | 807.05.000 | Apparateisolierung aus flexiblem Elastomerschaum, verklebt - Umhüllung Chromstahlblech | Dämmung: bestehend aus flexiblen Elastomerschaumplatten, trocken und passend am bauseits korrosionsgeschützten Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Durchdringungen von Rohren, Fühlern, Halterungen, usw. werden sauber ausgeschnitten und dampfdicht an der Durchdringung verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 7000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Isolation d’appareil en mousse élastomère souple, collée - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: composée de panneaux ou matelas en mousse élastomère souple, posés à sec sur gaine de ventilation protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les passages de tubes, sondes, supports, etc., sont découpés et collés étanches à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 7000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 500 mm = 0.8 - 1.0 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 4003162
4A | 4.10.1142 | 803.03.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage - PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux - mousse PUR locale - doublage en tôle de métal léger design lisse | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4101142
4A | 4.10.1242 | 803.03.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage - PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Leichtmetallblech in stucco Design | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux - mousse PUR locale - doublage en tôle de métal léger design stucco | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4101242
4A | 4.10.2142 | 803.04.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage - PUR Ortsschaum - Umhüllung aus galvanisiertem Eisenblech | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux - mousse PUR locale - doublage en tôle d’acier galvanisé | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4102142
4A | 4.10.3142 | 803.05.300 | Apparateisolierung mit Fettbandage - PUR Ortsschaum - Umhüllung aus Chromstahlblech | Dämmung: Montieren der erforderlichen Stützkonstruktionen aus PIR-Hartschaumsegmenten am bauseits korrosionsgeschützten Objekt, befestigt und so platziert, dass eine durchgehend gleichbleibende Isolierdicke gewährleistet wird. Über die Tragkonstruktionen wird die nachfolgend ersichtliche Umhüllung montiert. Sickenverbindungen sowie Überlappungen sind für die Aufschäumung mit geeigneten Dichtungsmaterialien abzudichten. Zwischen Objekt und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Durchdringungen sauber ausgeschnitten und mit Rosetten abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: 1mm | Isolation d’appareil avec bandage de protection graisseux - mousse PUR locale - doublage en tôle d’acier inoxydable | Isolation: montage des supports requis en segments de mousse PIR rigide sur l’objet protégé anticorrosion par le client, fixés et disposés de sorte à assurer une épaisseur d’isolation toujours constante. Le doublage ci-après est monté sur les supports. Pour le moussage, les joncs d’assemblage et les chevauchements doivent être étanchéifiés avec des matériaux d’étanchéité appropriés. Une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre l’objet et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Passages découpés avec soin et recouverts de couvre-joints. Épaisseurs de tôle recommandées: 1 mm | 4103142
6A | 6.11.1011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 14011 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 14011 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111011
7A | 7.43.7011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Flumroc Ductboard 30 LW, VKF-Nr.: 031219 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: -Nr.:27130 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437011
7A | 7.43.7021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Flumroc Ductboard 60 LW, VKF-Nr.: 031308 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: :27131 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437021
7A | 7.43.7031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Flumroc Ductboard 90, VKF-Nr.: 27132 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Flumroc Ductboard, N° AEAI: 27132 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7437031
7C | 7.51.1061 |  | Verkleidung von Stahlträger und -stützen mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung R30 bis R180 nach System Promat AG für Profile. VKF-Nr.: 4121 und 5247 | Kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu R30 à ER80, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 4121 et 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7511061
7C | 7.51.1062 |  | Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach System Promat AG für Profile, VKF-Nr.: 5266 und 5247 | Mehrlagige kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides multicouches à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu EI30 à EI180, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 5266 und 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7511062
6A | 6.11.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 (EI90) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335 | Beidseitigen Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111015
6A | 6.11.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6111016
6A | 6.11.2011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 (EI60) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30 (EI60), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112011
6A | 6.11.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112012
6A | 6.11.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 9726 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 9726 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112016
6A | 6.11.2111 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 (EI60) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30 (EI60), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112111
6A | 6.11.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112112
6A | 6.11.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19248 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 19248 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6112116
6A | 6.11.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 (30) für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System bv-ag ABL, VKF-Nr.: 25013 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60 (30), pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 25013 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6113012
6A | 6.11.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System bv-ag , VKF-Nr.: 12876 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 13335 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6113016
6A | 6.11.4011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8766 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 8766 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114011
6A | 6.11.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8765 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 8765 | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114012
6A | 6.11.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 22934 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22394 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6114016
6B | 6.12.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 7851 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6121012
6B | 6.12.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 7851 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6121013
6B | 6.12.2012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 13338 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis, N° AEAI: 13338 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6122012
6B | 6.12.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 13338 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Firentis, N° AEAI: 13338 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6122013
6B | 6.12.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20569 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 20569 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6123012
6B | 6.12.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20569 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 20569 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6123013
6B | 6.12.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8337 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 8337 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6124012
6B | 6.12.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 8337 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 8337 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6124013
6C | 6.14.1012 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Promat, VKF-Nr.: 11162 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzschaum muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Promat, N° AEAI: 11162 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6141012
6C | 6.14.3013 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22490 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système bv-ag, N° AEAI: 22490 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6143013
6C | 6.14.4011 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Flamro, VKF-Nr.: 16889 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Flamro, N° AEAI: 16889 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6144011
6A | 6.21.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 (EI90) für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 21100 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6211015
6A | 6.21.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 - EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 26604, 10808 + 14544 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60 - EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe GmbH + Systeme, N° AEAI: 26604, 10808 + 14544 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6216016
6A | 6.21.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24286 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24286 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212012
6A | 6.21.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19246 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19246 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212016
6A | 6.21.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 24290 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 24290 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212112
6A | 6.21.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 26108 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 26108 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6212116
6A | 6.21.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 26124 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 26124 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6213012
6A | 6.21.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22342 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 22342 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6213016
6A | 6.21.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 25180 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25180 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6214012
6A | 6.21.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22936 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22936 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6214016
6B | 6.22.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17887 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17887 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6221012
6B | 6.22.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17887 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17887 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6221013
6B | 6.22.2012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24232 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis, N° AEAI: 24232 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6222012
6B | 6.22.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24232 | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Firentis, N° AEAI: 24232 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6222013
6B | 6.22.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 17882 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag , N° AEAI: 17882 | Remplir l’ouverture coffrée au préale au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6223012
6B | 6.22.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 17882 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système bv-ag, N° AEAI: 17882 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6223013
6B | 6.22.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22087 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro, N° AEAI: 22087 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6224012
6B | 6.22.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Flamro, VKF-Nr.: 22087 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Flamro, N° AEAI: 22087 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de tubes incombustibles suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6224013
6A | 6.31.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI60 nach System Promat, VKF-Nr.: 13337 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI60, suivant le système Promat, N° AEAI: 13337 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6311015
6A | 6.31.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Promat, VKF-Nr.: 13337 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Promat, N° AEAI: 13337 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6311016
6A | 6.31.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24287 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24287 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312012
6A | 6.31.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19247 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19247 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312016
6A | 6.31.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 24291, 24292 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 24291, 24292 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312112
6A | 6.31.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19250, 19251 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 19250, 19251 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6312116
6A | 6.31.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20371 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 20371 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6313012
6A | 6.31.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22388 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 22388 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6313016
6A | 6.31.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI60 nach System Flamro, VKF-Nr.: 25185 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer zweiseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25185 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d'autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6314012
6A | 6.31.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Flamro, VKF-Nr.: 22924 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22924 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6314016
6B | 6.32.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6321012
6B | 6.32.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 17878 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6321013
6B | 6.32.2013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nichtbrennbaren Rohren nach System Firentis | Füllen der erforderlichen vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Firentis | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6322013
6B | 6.32.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6323012
6B | 6.32.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6323013
6B | 6.32.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6324012
6B | 6.32.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6324013
6A | 6.41.1015 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI60 für kombinierte Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335; 13337; 21100 | Beidseitigen Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 13335; 13337; 21100 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6411015
6A | 6.41.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 13335; 13337; 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 13335; 13337; 21100 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6411016
6A | 6.41.2012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 24283, 24286, 24287, 24289 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 24283, 24286, 24287, 24289 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412012
6A | 6.41.2016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis INT, VKF-Nr.: 19245, 19246, 12247 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis INT, N° AEAI: 19245, 19246, 12247 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412016
7A | 7.21.2031 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 26259 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 26259 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7212031
7A | 7.41.1021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG VKF-Nr.: 26489 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 23413 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411021
7A | 7.41.1031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG, VKF-Nr.:26488 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 23419 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411031
7A | 7.41.1131 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen im Innerbereich aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr.: 26660 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation a l'intérieur du bâtiment en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 2660 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7411131
6A | 6.41.2112 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 25013, 24290, 24291, 24292 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 25013, 24290, 24291, 24292 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412112
6A | 6.41.2116 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Firentis ABL, VKF-Nr.: 19248, 19249, 19250, 19251 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Firentis ABL, N° AEAI: 119248, 19249, 19250, 19251 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6412116
6A | 6.41.3012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 20370, 20371, 20372, 20373,20501,10339,10933 22342, 22387, 22388 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag ABL, N° AEAI: 20370, 20371, 20372, 20373,20501,10339,10933, 22342, 22387, 223 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6413012
6A | 6.41.3016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag, VKF-Nr.: 22337, 22340, 22341, 22342, 22387, 22388 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag , N° AEAI: 22337, 22340, 22341, 22342, 22387, 22388 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6413016
6A | 6.41.4012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für kombinierte Durchführungen nach System Flamro, VKF-Nr.: 25177, 25209, 25188, 25208, , 25185, 25212, 25180 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende kombinierte Installationen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 25177, 25209, 25188, 25208, , 25185, 25212, 25180 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec un panneau de laine de roche à revêtement ignifuge deux faces pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6414012
6A | 6.41.4016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Flamro, VKF-Nr.: 22936, 22935, 22934, 22933, 22931, 22930, 22924 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro INT, N° AEAI: 22936, 22935, 22934, 22933, 22931, 22930, 22924 | Obturation d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour conduites débouchantes combinées suivant les prescriptions de pose du détenteur dus système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de câbles et sillons câbles avec de l’enduit anti-feu et l’isolation des sections de tubes requise avec des isolants homologués pour le système de part et d'autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par le détenteur du système et l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6414016
6B | 6.42.1012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 17875, 17876, 17877, 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 17875, 17876, 17877, 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6421012
6B | 6.42.1013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Promat, VKF-Nr.: 7851, 17877, 17878 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Promat, N° AEAI: 7851, 17877, 17878 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6421013
6B | 6.42.3012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages pour passages combinés suivant le système bv-ag , N° AEAI: 24232 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préale à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique dure précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6423012
6B | 6.42.3013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System bv-ag | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système bv-ag | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6423013
6B | 6.42.4012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6424012
6B | 6.42.4013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Flamro | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Flamro | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages combinés suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6424013
7A | 7.21.1021 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG, VKF-Nr.: 26680 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 26680 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7211021
7A | 7.21.1031 |  | Selbstständige Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG, VKF-Nr.: 26905 | Selbstständige Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 26905 | Canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7211031
7A | 7.41.2031 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 22732 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de canaux de ventilation en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le System Fermacell GmbH, VKF-Nr.: 22732 | Habillage de canaux de ventilation autonomes en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7412031
7A | 7.43.5011 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Knauf Insulation, VKF-Nr.: 27054 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Knauf Insulation Sàrl, N° AEAI: 18370 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7435011
7A | 7.43.5021 |  | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus Mineralwollplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Knauf Insulation, VKF-Nr.:27053 | Bekleidung von Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Knauf Insulation,Sàrl, N° AEAI: 27053 | Habillage de canaux de ventilation en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7435021
7C | 7.51.2061 |  | Verkleidung von Stahlträger und -stützen mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung R30 bis R180 nach Aestuver für Profile. VKF-Nr.: 12762 und 12763 | Kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés, exigence de résistance au feu R30 à ER80, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 4121 et 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7512061
7C | 7.51.2062 |  | Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten Promatec H der Feuerwiderstandsanforderung EI30 bis EI180 nach Aestuver für Profile. VKF-Nr.: 12762 und 12763 | Mehrlagige kastenförmige Verkleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutrelles et piliers en acier en panneaux coupe-feu rigides multicouches à base de fibres ou liés au ciment Promatec H, exigence de résistance au feu EI30 à EI180, suivant le système Promat SA pour profils, N° AEAI: 5266 und 5247 | Habillage en forme de caisson de profilés en acier suivant rapport (U/A= < crit T), montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7512062
7C | 7.53.7061 |  | 3-oder 4-seitige Verkleidung von Stahlträger und Stützen mit Mineralwollplatten mit oder ohne Alu-Kaschierung der Feuerwiderstandsanforderung F30 bis F180 nach System Flumroc Conlit Steelprotect Board / Board Alu VKF-Nr.: 016611, 016398, 016397, 016261, 016260 | Einlagige kastenformige oder profilfolgende Bekleidung von Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennungen. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de poutres et de piliers en acier sur 3 ou 4 côtés à base de panneaux en laine minérale, avec ou sans pare-vapeur alu, résistance au feu F30 à F180 suivant le système Flumroc Conlit Steelprotect Board / Board Alu, n° AEAI: 016611, 016398, 016397 | Habillage monocouche en forme de caisson ou épousant le profil de profilés acier suivant le ratio U/A= < crit T, montage et fixation suivant système propriétaire, conformes à l’agrément AEAI susmentionné. Offre accompagnée de la certification en vigueur relative à l’exigence de protection incendie. L’exécution conforme est certifiée par la signature du certificat de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7537061
7C | 7.54.7065 |  | Allseitige Verkleidung von runden Stahlträger und Stützen mit Mineralwollschalen, mit oder ohne Alu-Kaschierung der Feuerwiderstandsaforderung F30 bis F180 nach System Flumroc Conlit Steelprotect Section / Section Alu VKF-Nr.: 016396, 016262 | Einlagige profilfolgende Bekleidung von runden Stahlprofilen nach Verhältniswert (U/A= < crit T) mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und/oder Errichter bestätigt. | Habillage de poutres et de piliers en acier sur tous les côtés à base de coquilles en laine minérale, avec ou sans pare-vapeur alu, résistance au feu F30 à F180 suivant le système Flumroc Conlit Steelprotect Section / Section Alu, n° AEAI: 016396, 016262 | Habillage monocouche de profilés en acier ronds suivant le ratio U/A= < crit T, montage et fixation suivant système propriétaire, conformes à l’agrément AEAI susmentionné. Offre accompagnée de la certification en vigueur relative à l’exigence de protection incendie. L’exécution conforme est certifiée par la signature du certificat de conformité par le détenteur du système et/ou l’installateur. | 7547065
7A | 7.61.1091 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG für Funktionserhalt VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfz | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611091
7A | 7.61.1092 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/380 | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611092
7A | 7.61.1095 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfz | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Protection incendie pour chemins d'éléctriques câbles pour le maintien de functionenen panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: Agrément officiel | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611095
7A | 7.61.1096 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG VKF-Nr. Beantragt; Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis-Nr. P3490/380 | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7611096
7A | 7.61.2091 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtl | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612091
7A | 7.61.2092 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) N | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612092
7A | 7.61.2095 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen mit Funktionserhalt aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtl | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612095
7A | 7.61.2096 |  | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus einlagiger faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell (Aestuver) VKF-Nr.: Amtlicher Nachweis durch ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) N | Bekleidung von Elektrokabelkanälen aus Faser- oder zementgebunden Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnter VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de chemins de câbles en panneaux coupe-feu monocouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Femacell SA, N° AEAI: Agrément officiel fourni par ABP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüf | Habillage de chemins de câbles en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7612096
7D | 7.71.1081 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 15 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 21035 für Trennwand und 24246 für Schachtw | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 15 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 21035 et 24246 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711081
7D | 7.71.1082 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 20 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 21708 für Trennwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 21708 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711082
7D | 7.71.1083 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 25 mm) ohne Ständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24247 für Trennwand und 24248 für Schachtw | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) sans ossature à montants, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24247 et 24248 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711083
7D | 7.71.1084 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24610 für Trennwand und 24597 für Schachtwand | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillages de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24610 et 24597 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711084
7D | 7.71.1085 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 15 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24611 für Trennwand und 24599 für Sc | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 15 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24611 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711085
7D | 7.71.1086 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 20 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Promat AG; VKF-Nr.: 24613 für Trennwand und 24600 für Sc | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 20 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Promat SA, N° AEAI: 24613 | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7711086
7D | 7.71.2086 |  | Bekleidung von Schacht- und Trennwände mit mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten (2 x 25 mm) auf Metallständerkonstruktion der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Fermacell / Aestuver VKF-Nr.: DIN 4102 (keine VKF-Anerk | Bekleidung und Wandelemente für Schacht- und Trennwände aus mehrlagigen faser- oder zementgebundenen Brandschutzhartplatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten kantonaler Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis (Gutachten) hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment (2 x 25 mm) avec ossature à montants métalliques, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Fermacell / Aestuver, N° | Habillage et éléments de parois pour parois de colonnes et de cloisons en panneaux coupe-feu multicouches rigides à base de fibres ou liés au ciment, montage et fixations spécifique au système, suivant agrément cantonal susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément (rapport d’expertise) en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7712086
1B | 1.00.5151 | 104.02.000 | Schaumglasschalen - PVC-Hartmantel | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en verre cellulaire - doublage en PVC dur | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique: env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005151
6A | 6.11.6011 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI30 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 30666 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI30, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116011
6A | 6.11.6012 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit einer Platte der Feuerwiderstandsklasse EI60 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 30665 | Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer beidseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à un panneau, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: | Fermer les ouvertures nettoyées avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu des deux côtés pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116012
6A | 6.11.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von Kabeln und Kabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 26589 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende Kabel oder Kabeltrassen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système ud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 2658 | Fermer les ouvertures nettoyées des deux côtés avec un panneau de laine de roche protégé contre le feu d’un côté pour passages de câbles ou de chemins de câbles électriques suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné des deux côtés du compartiment coupe-feu. Etanchéifier les deux côtés de l’obturation avec un mastic validé pour le système. En fonction du système, recouvrir les câbles et les sillons câbles des deux côtés du compartiment coupe-feu avec de l’enduit antifeu. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6116016
6B | 6.12.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6126012
6B | 6.12.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-Nr.: 17/0862 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6126013
6A | 6.31.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten für Durchführungen von nicht brennbaren Rohren der Feuerwiderstandsklasse EI90 nach System Jud Bau-Stoffe GmbH, VKF-Nr.: 26606 + 26608 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende nicht brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckendämmungen der Rohre sind auszuführen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles, classe de protection contre le feu EI90, suivant le système Jud Bau-Stoffe GmbH, N° AEAI: 26606 + 26608 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants incombustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6316016
6A | 6.41.6016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für kombinierte Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, VKF-Nr.: 25589, 26606, 26608, 26604, 10808 + 14544 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit einer einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für kombinierte Durchführungen nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhabers beidseitig des Brandabschnittes . Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenbeschichtungen von Kabel und Trassen beidseitig des Brandabschnittes mit Brandschutzmasse beschichten. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, N° AEAI: 25589, 26606, 26608, 26604, 10808 + 1454 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6416016
6C | 6.14.6012 |  | Schaumabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von Kabeln und Elektrokabeltrassen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Füllen der erforderlich vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzschutzschaum nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzschaum muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation en mousse, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de câbles et de chemins de câbles électriques suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Remplir l’ouverture requise coffrée au préalable à la mousse antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que la mousse antifeu soit résistante à l’humidité, au retrait et au fissurage. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6146012
6B | 6.22.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA 11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6226012
6B | 6.22.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système ud Bau-Stoffe GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6226013
6B | 6.32.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6326012
6B | 6.32.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit Durchführungen von nicht brennbaren Rohren nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes incombustibles suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6326013
6B | 6.42.6012 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI60 mit kombinierten Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI60, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6426012
6B | 6.42.6013 |  | Hartabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen der Feuerwiderstandsklasse EI90 mit kombinierten Durchführungen nach System Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-17/0862 | Füllen der vorgeschalten Bauteilöffnung mit Brandschutzmörtel nach den Einbauvorschriften des vorgenannten Systeminhaber. Der Brandschutzmörtel muss feuchtigkeitsbeständig sein und darf während und nach der Austrocknung nicht zu Schrumpfungen oder Rissbildungen neigen. Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Systemanerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch den Systemhalter und den ausführenden Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation rigide, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages combinés suivant le système Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH, ETA-11/0206 | Remplir l’ouverture coffrée au préalable au mortier antifeu suivant les prescriptions de montage du détenteur du système susmentionné. Veiller à ce que le mortier antifeu soit résistant à l’humidité, au retrait et au fissurage. Les clapets coupe-feu doivent être posés conformément à l’agrément du système. La correcte exécution doit être certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le titulaire du système et l’entreprise exécutrice. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, la résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6426013
6A | 6.21.1016 |  | Weichabschottungen von Wand- und Deckenöffnungen mit zwei Platten der Feuerwiderstandsklasse EI90 für Durchführungen von brennbaren Rohren nach System Promat, VKF-Nr.: 21100 | Beidseitiges Schliessen von gereinigten Bauteilöffnungen mit zwei einseitig brandschutzbeschichteten Steinwollplatte für durchführende brennbare Rohre. Der Einbau erfolgt nach den Vorgaben des vorgenannten Systeminhabers. Beidseitiges Abdichten der Abschottung mit systemanerkannten Spachtelmasse. Die systemerforderlichen Streckenisolierung und/oder Brandschutzbeschichtungen der Rohre beidseitig des Brandabschnittes ist nach der Systemvorgabe auszuführen. Erforderliche Rohrverschlusssysteme sind gemäss der Anerkennung zu montieren. Die korrekte Ausführung ist mit der Unterzeichnung einer Übereinstimmungserklärung durch die ausführende Unternehmung zu bestätigen. Die Abschottung wird mit einem dauerhaften Bezeichnungsschild mit Angaben von Anerkennungsnummer, Feuerwiderstandsangabe, Schottnummer und Ausführungsdatum zu kennzeichnen. | Obturation souple à deux panneaux, classe de protection contre le feu EI90, pour ouvertures pratiquées dans les murs et les plafonds avec passages de tubes combustibles suivant le système Promat, N° AEAI: 21100 | Obturation, de part et d’autre, d’ouvertures nettoyées, avec deux panneaux de laine de roche à revêtement ignifuge une face pour tubes débouchants combustibles. Exécuter la pose suivant les conditions du détenteur du système susmentionné. Étanchéifier de part et d’autre de l’obturation avec un enduit homologué pour le système. Exécuter l’isolation des sections de tubes requise par le système et/ou la pose d’un revêtement anti-feu sur les tubes de part et d’autre de la zone protégée contre le feu. Poser les systèmes d’obturation des tubes requis suivant l’homologation. Faire attester la correcte exécution par un certificat de conformité signé par l’entreprise exécutante. Identifier l’obturation par une plaquette signalétique durable précisant le numéro d’agrément, le classement de résistance au feu, le numéro de l’obturation et la date d’exécution. | 6211016
7B | 7.34.8011 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI30 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus alukaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI30, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec feuille alu, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348011
7B | 7.34.8021 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI60 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI60, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348021
7B | 7.34.8031 |  | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus Mineralwollmatten der Feuerwiderstandsanforderung EI90 nach System Paroc GmbH, VKF-Nr.: | Bekleidung von runden Lüftungsleitungen aus kaschierten Mineralwollmatten mit systembedingter Montage und Befestigungen nach eingangs erwähnten VKF-Anerkennung. Dem Angebot liegt der gültige Nachweis hinsichtlich der geforderten Brandschutzanforderung bei. Die Korrektheit der Ausführung wird mit der Unterzeichnung der Übereinstimmungserklärung durch Systemhalter und Errichter bestätigt. | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale, exigence de résistance au feu EI90, suivant le système Paroc Sàrl, N° AEAI: | Habillage de canaux de ventilation ronds en panneaux de laine minérale avec laminage, montage et fixations spécifiques au système, suivant agrément AEAI susmentionné. L’offre est accompagnée de l’agrément en vigueur relatif à l’exigence de résistance au feu requise. La correcte exécution est certifiée par la signature de la déclaration de conformité par le détenteur du système et l’installateur. | 7348031
1F | 1.00.0063 | 107.00.000 | Halogenfreier flexibler Elastomerschaum roh, verklebt | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch halogenfrei trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. | Mousse élastomère souple brute sans halogènes, collée | Isolation: en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 1000061
1F | 1.00.1163 | 107.03.000 | Halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt - Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch halogenfrei, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple sans halogènes, collée - tôle de métal léger design lisse | Isolation: en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger lisse. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001161
1F | 1.00.1263 | 107.03.000 | Halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt - Leichtmetallblech in stucco Design | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch halogenfrei, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. Umhüllung: aus Leichtmetallblech in stucco Design. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple sans halogènes, collée - tôle de métal léger design stucco | Isolation: en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle de métal léger design stucco. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1001261
1F | 1.00.2163 | 107.04.000 | Halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt - Galvanisiertes Eisenblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch halogenfrei, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. Umhüllung: aus galvanisiertem Eisenblech. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder galvanisierten Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple sans halogènes, collée - tôle d’acier galvanisé | Isolation: en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier galvanisé. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker galvanisées Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.8 mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1002161
1F | 1.00.3163 | 107.05.000 | Halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt - Chromstahlblech | Dämmung: aus flexiblem Elastomerschaumschlauch halogenfrei, trocken am bauseits korrosionsgeschützten Rohr, passend zum Ø-Rohr montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Bei Isolierunterbrüchen z.B. vor Armaturen, Flanschen usw. ist eine Abschottungsverklebung zum Objekt auszuführen. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls dampdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min. +10°C. Umhüllung: aus Chromstahlblech V2a. Längs- und Quernähte gesickt und mit Blindnieten min. Ø 3.2 mm oder Chromstahl Blechtreibschrauben min. Ø 4.2 mm ausreichend befestigt. Beim Abstand zur Dämmung ist die Eindringtiefe der Befestigung zu berücksichtigen. Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Stosskappen oder Abschlussböden abgedeckt. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 bis ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | Mousse élastomère souple sans halogènes, collée - tôle d’acier inoxydable | Isolation: en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client, montée sur le Ø du tuyau et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. En cas d’interruption de l’isolation, p. ex. avant une vanne, bride, etc., réaliser un collage de cloisonnement sur l’objet. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés pour l’étanchéité à la vapeur. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C Doublage: en tôle d’acier inoxydable V2a. Joints longitudinaux et transversaux bordés et suffisamment fixés avec des rivets borgnes Ø 3.2 mm min. ou des vis Parker inoxydables Ø 4.2 mm min. Distance à l’isolation: tenir compte de la profondeur de pénétration de la fixation. Raccords formés adéquatement et extrémités de l’isolation couvertes par boîtier ou couvercle. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.5 mm > Ø 250 à ≤ Ø 500 mm = 0.6 - 0.8mm > Ø 500 mm = 1.0 mm | 1003161
1B | 1.00.5221 | 101.02.000 | Mineralwolleschalen oder Matten roh bis +250°C - Umhüllung aus Kunststoff-Folie, halogenfrei | Dämmung: bestehend aus Mineralfaser - Schalen oder Matten passend zum Ø-Rohr montiert. Bei horizontal geführten Leitungen sind bei geschlitzten Schalen die Längsnähte im unteren Bereich anzulegen. Bei Halbschalen sind die Längsnähte horizontal und die Stossnähte gegeneinander versetzt zu montieren. Sämtliche Längs- und Quernähte sind satt gestossen und fugenfrei zu montieren und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm, nicht brennbaren Materialien wie z.B. galvanisierten Eisendraht oder Stahlbänder. Temperaturanwendung: +30°C bis +250°C Temperaturbeständigkeit Dämmstoff: ≥ +250°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en laine minérale ou matelas nus jusqu’à +250 °C - doublage en film plastique sans halogènes | Isolation: composée de coquilles ou matelas en laine minérale montés sur le Ø du tuyau. Dans le cas de conduites posées horizontalement pour les coquilles rainurées, les joints longitudinaux sont à poser dans la partie inférieure. Pour les demi-coquilles, les joints sont à monter horizontalement et les joints en bout sont à poser en quinconce. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont à accoler et à monter sans joints et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de matériaux non-inflammables tels que le fil de fer galvanisé ou des bandes d’acier. Plage de température: +30 °C à +250 °C Résistance thermique de l’isolant: ≥ +250 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C
1B | 1.00.5241 | 102.02.000 | PIR-Hartschaumschalen - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen, trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en mousse PIR rigide - film plastique sans halogènes | Isolation: demi-coquilles en mousse PIR rigide, posées à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montées sur le Ø du tuyau. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -40°C à +120°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005241
1B | 1.04.5241 | 102.02.060 | PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Sperrwert sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - film plastique sans halogènes | Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Barrière de vapeur sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1045241
1B | 1.14.5241 | 102.02.360 | Fettbandage - PIR-Hartschaumschalen mit aufkaschierter Dampfbremse - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Dämmung: aus PIR-Hartschaum-Halbschalen mit aufkaschierter Dampfbremse passend zum Ø-Rohr montiert. Sämtliche Längs- und Quernähte mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt und mechanisch befestigt. Die mechanische Befestigung erfolgt spiralförmig oder mit mindestens 3 Stück per lfm mit Materialien wie z.B. galvanisiertem Eisendraht. Bei der Montage der Sicherung ist darauf zu achten, dass die Dampfbremse nicht verletzt wird. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebenfalls mit Alu-Verbundklebeband dampfdicht abgeklebt. Temperaturanwendung: -40°C bis +120°C Sperrwert sd: ≥ 1500m Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Raumgewicht: ca. 35 kg/m Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Bandage de protection graisseux - coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur - film plastique sans halogènes | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Isolation: en demi-coquilles en mousse PIR rigide avec pare-vapeur montées sur le Ø du tuyau. Tous les joints longitudinaux et transversaux sont collés étanches avec bande composite en alu et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait en spirale ou à raison d’au moins 3 pièces par ml de matériaux tels que le fil de fer galvanisé. Au montage de la sécurisation, veiller à ne pas abîmer le pare-vapeur. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également collés avec une bande composite en alu pour l’étanchéité à la vapeur. Plage de température: -40 °C à +120 °C Barrière de vapeur sd: ≥ 1500m Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Masse volumique: env. 35 kg/m Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1145241
1B | 1.00.5251 | 104.02.000 | Schaumglasschalen - Kunststoff-Folie, halogenfrei | Dämmung: aus Schaumglas-Halbschalen und -Segmenten trocken am Rohr, fugenversetzt und passend zum Ø-Rohr montiert. Längs- und Querfugen mit systemgerechten Kaltklebern gegen Wasserdampfdiffusion abgedichtet. Die Längsfugen sind horizontal anzuordnen und mechanisch zu befestigen. Die mechanische Befestigung erfolgt mit mindestens 4 St. per lfm galvanisierten Eisendraht oder mit speziellen Klebebänder. Formstücke entsprechend konfektioniert und passend ausgebildet sowie ebefalls mechanisch befestigt. Temperaturanwendung: -260°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient: ca. 0.045 W/mK bei 10°C Umhüllung: aus halogenfreier Kunststoff-Folie. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Coquilles en verre cellulaire - film plastique sans halogènes | Isolation: demi-coquilles et segments en verre cellulaire, posés à sec sur tuyauterie, joints disposés en quinconce, montés sur le Ø du tuyau. Joints longitudinaux et transversaux étanchéifiés contre la diffusion de vapeur d’eau avec colles à froid adaptées au système. Les joints longitudinaux sont à placer horizontalement et fixés mécaniquement. La fixation mécanique se fait à raison d’au moins 4 pièces par ml de fil de fer galvanisé ou rubans adhésifs spéciaux. Raccords fabriqués et formés adéquatement et également fixés mécaniquement. Plage de température: -260 °C à +90 °C Coefficient de conductivité thermique : env. 0.045 W/mK à 10 °C Doublage: en film plastique sans halogènes. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005251
2C | 2.10.0064 |  | Armaturenkappen aus halogenfreiem flexiblen Elastomerschaum, verklebt | Dämmung: Armatur gedämmt mit halogenfreiem, flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2100064
2C | 2.10.1164 |  | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit halogenfreiem, flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise von Stand der Technik Papieren zu befolgen. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants, ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2101164
2C | 2.10.1264 |  | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit halogenfreiem, flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2101262
2C | 2.10.2164 |  | Armaturenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit halogenfreiem, flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé - mousse élastomère souple, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2102162
2C | 2.10.3164 |  | Armaturenkappen aus Chromstahlblech - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Armaturenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Armatur gedämmt mit halogenfreiem, flexiblem Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: vanne isolée avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple sans halogènes, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2103162
2C | 2.20.0064 |  | Flanschenkappen aus halogenfreiem flexiblen Elastomerschaum, verklebt | Dämmung: Flanschen gedämmt mit halogenfreiem flexiblen Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2200062
2C | 2.20.1164 |  | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit halogenfreiem flexiblen Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle de métal léger design lisse - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2201162
2C | 2.20.1264 |  | Flanschenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmmaterial gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit halogenfreiem flexiblen Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle de métal léger design stucco - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2201262
2C | 2.20.2164 |  | Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Flansch mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe am Flansch erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit halogenfreiem flexiblen Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle d’acier galvanisé - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Bride isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la bride se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2202162
2C | 2.20.3164 |  | Flanschenkappen aus Chromstahlblech - halogenfreier flexibler Elastomerschaum, verklebt | Flanschenkappe: Einwandig wegnehmbare 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Armatur mit nachfolgend ersichtlichem Dämmstoff gedämmt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Flanschen gedämmt mit halogenfreiem flexiblen Elastomerschaumschlauch- oder Plattenmaterial, trocken am bauseits korrosionsgeschützen Objekt montiert und mit systemgerechtem Klebstoff dampfdicht verklebt. Es sind die Montage und Auslegungsrichtlinien der Hersteller sowie die Hinweise der einschlägigen Stand der Technik Papiere zu befolgen. Temperaturanwendung: -40°C bis +85°C Wärmeleitkoeffizent λD: > 0.03 W/mK bis ≤ 0.05 W/mK bei 10°C Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke: min. µ ≥ 2000 Verarbeitungstemperatur: min +10°C. | Capes pour brides en tôle d’acier inoxydable - mousse élastomère souple sans halogènes, collée | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Vanne isolée avec le matériau isolant ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: brides isolées avec un tube ou panneau en mousse élastomère souple, posée à sec sur tuyauterie protégée anticorrosion par le client et étanchéifiée contre la vapeur avec une colle adaptée au système. Les directives de pose et de dimensionnement des fabricants ainsi que les données fournies par les documents reflétant le niveau actuel de la technique doivent être observées. Plage de température: -40 °C à +85 °C Coefficient de conductivité thermique λD: > 0.03 W/mK à ≤ 0.05 W/mK à 10 °C Épaisseur équivalent lame d’air: min. µ ≥ 2000 Température de mise en œuvre: min. +10 °C. | 2203162
2A | 2.10.1142 | 503.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche - PUR Ortschaum | Armaturenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech mit glatter Oberfläche angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design lisse - mousse PUR locale | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design lisse. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2101142
2A | 2.10.1242 | 503.03.000 | Armaturenkappen aus Leichtmetallblech in stucco Design - PUR Ortschaum | Armaturenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Leichtmetallblech in stucco Design angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour vannes en tôle de métal léger design stucco - mousse PUR locale | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle de métal léger design stucco. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2101242
2A | 2.10.3142 | 503.05.000 | Armaturenkappen aus Chromstahlblech - PUR Ortschaum | Armaturenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable - mousse PUR locale | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2103142
2A | 2.10.2142 | 503.04.000 | Armaturenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - PUR Ortschaum | Armaturenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé - mousse PUR locale | Cape pour vannes: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2102142
2A | 2.11.2142 | 503.04.300 | Fettbandage - Armaturenkappen galvanisiertem Eisenblech - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour vannes en tôle d’acier galvanisé - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2112142
2A | 2.11.3142 | 503.05.300 | Fettbandage - Armaturenkappen aus Chromstahlblech - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour vannes en tôle d’acier inoxydable - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2113142
2A | 2.20.2142 | 603.04.000 | Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - PUR Ortschaum | Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour brides en tôle d’acier galvanisé - mousse PUR locale | Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2202142
2A | 2.20.3142 | 603.05.000 | Flanschenkappen aus Chromstahlblech - PUR Ortschaum | Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Capes pour brides en tôle d’acier inoxydable - mousse PUR locale | Cape pour brides: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2203142
2A | 2.21.2142 | 603.04.300 | Fettbandagen - Flanschenkappen aus galvanisiertem Eisenblech - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Flanschenkappe aus galvanisiertem Eisenblech angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Dämmung: Zwischen Armatur und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour brides en tôle d’acier galvanisé - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour brides mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier galvanisé. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.8 mm > Ø 250 mm = 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la vanne et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2212142
2A | 2.21.3142 | 603.05.300 | Fettbandage - Flanschenkappen aus Chromstahlblech - PUR Ortschaum | Fettbandage auf das bauseitig gereinigte und mit einem Grundanstrich versehene Objekt überlappend umwickelt und glatt verstrichen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +35°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C Flanschenkappe: Einwandige 2- bis 4-teilige Armaturenkappe aus Chromstahlblech V2a angefertigt. Stirnwände werden im Eingespreng-Verfahren am Mantel befestigt. Kappe mit nachfolgend ersichtlichem PUR Dämmstoff ausgeschäumt. Die Befestigung der Kappe an der Armatur erfolgt mit Spannbändern und Überfallschlössern. Empfohlene Blechdicken: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8 - 1.0 mm Dämmung: Zwischen Flansch und Blechmantel erfolgt eine Dämmung aus einem 2-Komponenten PUR-Ortschaum maschinell eingespritzt. Die Einspritz- und Entlüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass eine vollständige Dämmung gewährleistet werden kann. Füll- und Entlüftungsöffnungen sind mit Pfropfen zu verschliessen. Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C Wärmeleitkoeffizient λD: < 0.03 W/mK bei 10°C Verarbeitungstemperatur: min. +10°C | Bandage de protection graisseux - capes pour brides en tôle d’acier inoxydable - mousse PUR locale | Bandage de protection graisseux sur tuyauterie déjà nettoyée, enveloppé et lissé. Température de service: -40 °C à +35 °C Température de mise en œuvre: +5 °C à +35 °C Cape pour brides: cape pour vannes mono-paroi amovible en 2 à 4 pièces fabriquée en tôle d’acier inoxydable V2a. Parois avant fixées sur le doublage par sertissage. Cape garnie par moussage de l’isolant PUR ci-après. La fixation de la cape sur la vanne se réalise avec des colliers et des porte-cadenas à recouvrement. Épaisseurs de tôle recommandées: ≤ Ø 250 mm = 0.6 mm > Ø 250 mm = 0.8- 1.0 mm Isolation: une isolation à 2 composants en mousse PUR locale est injectée à la machine entre la bride et le doublage en tôle. Disposer les ouvertures d’injection et d’évacuation de sorte à assurer une isolation intégrale. Obturer les orifices d’injection et d’évacuation par des bouchons. Température de service: -40°C à +90°C Coefficient de conductivité thermique λD: < 0.03 W/mK à 10 °C Température de mise en œuvre: min. +10 °C | 2213142
1B | 1.00.5100 | 100.02.000 | Umhüllung aus PVC-Hartmantel | Umhüllung aus PVC-Hartmantel. Längs- und Quernähte ausreichend überlappt und mit mit Quellschweissmittel kaltverschweisst. Bogen und weitere Formstücke passend ausgebildet und Isolierenden mit Manschetten aus Alu abgedeckt. Anwendungstemperatur: -20°C bis + 65°C Foliendicke: ≥ 0.28mm Miminale Verarbeitungstemperatur: +10°C | Doublage en PVC dur | Doublage en PVC dur. Joints longitudinaux et transversaux bordés suffisamment et soudés par collage à chaud. Coudes et autres raccords formés adéquatement et recouverts d’isolation par des manchettes en alu. Température de service: -20 °C à + 65 °C Épaisseur feuille: ≥ 0.28mm Température minimale de mise en œuvre: +10 °C | 1005100